安全生产检查问题告知书

| 被检查单位 | 引黄供水管理处 |
| --- | --- |
| 带队领导 | 方继海 |
| 检查内容 | 老官庄泵站、引黄供水管理处南北泵站电气设备、泵站基建现场 |
| 存 在 问 题 | 一、老官庄泵站： 1、绝缘手套、绝缘靴、绝缘杆、高压验电器超期未检。 2、低压出线侧未配置剩余电流动作保护器；配电室内应急灯电源线沿墙壁敷设未使用保护管；应急灯安装高度不足2.2米。 3、变频器室开关柜侧面、后面无防护板。 4、室外水池表计加热电源线沿地面敷设、缠绕金属护栏未使用保护管；水池内电源线安装不规范。 二、大芦湖管理处： （一）资料： 未签订2019年度安全目标责任书；未公布安全领导小组；只编制了水库大坝专项应急救援预案；未编制年度应急预案演练计划；未编制年度安全培训计划；重大节假日未开展安全隐患排查。 现场： 1、室外流量计配电箱电源线沿地面敷设未使用保护管；箱体上未设置“当心触电”标识。 2、南配电室低压配电柜底部出线电缆孔洞未封堵；变压器室木栅栏门向里开；绝缘手套、绝缘靴、验电器超期未检。 3、室外厕所电源线安装不规范。 4、基建现场:部分配电箱箱门内无接线图或不清晰；灭火器无防阳光曝晒措施；基建办公室使用泡沫彩钢夹芯板。 |
| 整改情况 | 整改完毕 |

注：本表一式三份：检查领导、整改单位、整改责任人各一份留存。