高青县城市给水专项规划
高青县水务局

一、高青县城市给水专项规划提出背景
根据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》及《高青县县城总体规划》，为保障高青县城市供水可持续发展及供水水质安全，特制定本规划。

给水工程专项规划的主要任务是确定供水规模、水源、水质、水压，对现状取水、输水、水厂工程及配水管网工程进行整合及统一规划；提出工程的智能化建设、供水水质安全保障、供水服务规划、节能减排、投资估算、效益分析，以及近期实施计划等，为高青县的发展建设提出合理、可行的供水规划方案。

二、高青县城市给水专项规划的必要性

1、以高青县城市总体规划为指导，结合城乡现状供水，采用统一规划设计，分期实施、近远期相结合的原则，充分发挥给水工程的效益。坚持开源与节流并重的原则，合理配置水资源，地表水与地下水统筹兼顾，先地表水后地下水的用水原则。界定各类用水的优先次序，制定水资源开发、利用、治理、配置、节约和保护原则。制定切实可行的供水目标，以实现水资源的可持续利用。遵循“节流优先、治污为本、多渠道开源”的用水战略，统筹考虑供水、节水、再生水，提高水资源利用率，实现供需水平衡。

综上所述，该编制该规划非常有必要的。

2、规划期限

近期规划：2018-2020年，远期规划：2021-2035年

3、 规划目标

（1）实现水资源合理配置，优先使用地表水水源，减少地下水的开采，供水水源互为补充。

（2）完善城乡供水一体化格局，实现水源、水厂和管网等供水设施的有效配置。

（3）规划期末城乡饮用水一体化入户率达到90%以上。

（4）供水水质必须达到国家现行标准《生活饮用水卫生标准》的规定。规划期末城乡饮用水水质综合合格率，城区达100%，镇（街道）达95%以上。城区供水水压符合山东省行业标准，即管网末梢压力不低于0.14Mpa。

（5）再生水利用率近期达到35%，远期达到50%。

4、规划范围

本次规划同《高青县县城总体规划》的范围相一致。

县域：2020年人口规模42万人，其中城镇人口21.8万人；2035年人口规模48万人，其中城镇人口33.95万人。

中心城区：2020年人口规模为16万人，建设用地22.5平方公里；2035年人口规模为24万人，建设用地27.6平方公里。

法律、法规和政策依据

1.《中华人民共和国城乡规划法》

2.《中华人民共和国水法》

3.《中华人民共和国水污染防治法》

4.《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）

5.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） 

6.《饮用净水水质标准》（CJ94-2005） 

7.《城市居民生活用水量标准》（GB/T 50331-2002）

8.《城市给水工程规划规范》（GB 50282-2016）

9.《室外给水设计规范》 （GB50013-2006） 

10.《饮用水水源保护区污染防治管理规定》

11.《全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划及2020年远景目标》

12．《中华人民共和国城市供水条例》

13．《高青县县城总体规划》(2017-2035)

14．其他有关法规、规范以及相关基础资料

四、高青县城市给水规划具体实施方案

（一）给水工程规划

1、城乡需水量预测

规划确定高青县城区近期人均综合生活用水量为145L/（人·d），工业用水指标为80m3/ha·d；远期人均综合生活用水量为170L/（人·d），工业用水指标为75m3/ha·d。近期规划城区需水量规模为7.9万m3/d（最高日规模为10万m3/d），远期规划城区需水量规模为9万m3/d（最高日规模为11.23万m3/d）。

根据现状用水量指标，规划唐坊镇、青城镇工业用水指标为70m3/ha•d，常家镇、高城镇、开发区（计入常家）的工业多为化工类企业，工业用水指标为80m3/ha•d。常家镇、青城镇、高城镇3座城镇的人均综合生活用水量指标为150L/（人•d），唐坊镇、木李镇、花沟镇、黑里寨镇的人均综合生活用水量指标为125L/（人•d），各乡镇农村的人均综合用水量指标为105L/（人•d）。规划期末县域城乡需水量为15.64万m3/d。

2、 城市供水水源规划原则

（1）优先利用地表水，积极引进外域优质水资源，涵养保护地下水；优先保障生活用水，满足生产、生态用水。

（2）统筹规划城乡供水水源，确保城乡供水安全可靠。

（3）实行分质供水。工业用水，优先利用地表水、再生水；生活用水，地表水、地下水统筹供给。

（4）实行分区供水。根据水源和地势情况，因地制宜，在全县形成集中与分区相结合的供水格局。

3、供水水源规划

地下水水源：规划逐步关停深水层、公共供水区的浅水层自备井，作为备用水源。

地表水水源：规划充分利用大芦湖水库的地表水，继续保持黄河水厂水库的备用调蓄任务，加强水源地周围的环境生态保护，以确保供水水质。

引黄客水：规划引黄客水作为城乡用水的主要来源，远期最高日取水量11万m3/d。根据现状用水量，近期，工业原水系统控制在5万m3/d左右，给水原水系统控制在4万m3/d左右；远期，工业原水系统控制在4万m3/d左右，给水原水系统控制在7万m3/d左右。

再生水回用水源：再生水源作为城乡供水的第二水源，规划远期再生水回用率达到50%。

考虑非常规水源利用后，2020年、2035年水源工程日供水能力分别为11.5万m3/d、14万m3/d，能够满足规划近远期7.9万m3/d、8.98万m3/d的用水量要求。县域城乡用水方面，近远期水源供水规模能达到12、18万m3/d，能够满足规划近远期12、15.64万m3/d的用水量要求。

    近、远期规划供水水源一览表（万m3/d）
	序号
	水源地名称
	类别
	供水规模
	备注

	
	
	
	2020
	2035
	

	1
	地下水源
	地下水
	0.5
	（0.5）
	现状，城区备用水源

	2
	大芦湖水库
	地表水
	
	-
	现状调蓄

	3
	黄河水厂水库
	地表水
	
	-
	备用调蓄

	4
	李官庄水库
	地表水
	
	-
	备用调蓄

	5
	引黄水源
	引黄客水
	9
	11
	现状

	6
	再生水水源
	再生水
	2（3）
	4（7）
	结合污水处理厂配套建设

	
	合计
	
	11.5（12.5）
	14（18）
	

	
	平均日需水量
	
	7.9（12）
	9（15.64）
	


4、  城市供水水源调度和多水源切换规划

（1）为达到供水融合，加强协调供水与水资源的关系，统一调度供水水源，适时地进行供水水源之间的切换。

（2）按“优水优用、分质供水和多用地表水，少用地下水，将地下水源作为供水的战略储备”的原则，对供水水源调度进行规划，合理分配工业用水和生活用水，合理分配地表水和地下水。

（3）城乡生活用水和工业用水均为引黄来水，在总量控制的前提下，先生活，后生产；先节水，后引水；首先保证城乡居民生活用水，兼顾工业用水、农业灌溉和生态环境用水；规划期内可根据具体用水需求，在城乡生活用水和工业用水之间适当进行调配，满足实际需求。

（4）将大芦湖水库和黄河水厂水库作为一体考虑，做好水库间的互联工程，并确定大芦湖水库作为向城区供水的最终调蓄水库。

5、水源地保护规划

5.1水资源保护措施

5.1.1保护给水水源的一般措施：

（1）制定合理开发和利用水资源的长期规划是保护给水水源的重要措施。

（2）加强水源管理，对于地表水源要进行水文观测和预报。

（3）加强各水源流域面积内的植树造林和水土保持工作，在河流和水库的上游要防止滥伐森林。

（4）为保证水源地保护规划落实到实处，加强组织、法制、资金保障。

5.1.2防止水源水质污染和水质恶化有以下几方面措施：

（1）实施工业企业污染治理工程。

严格执行新修订实施的《中华人民共和国水污染防治法》，从严控制引黄干渠及大芦湖水库等饮用水源地范围内各类工业项目，饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，违反上述规定，已建成的，要依法责令拆除或者关闭。

（2）建立生态农业，采用新技术，实施化肥减量施用工程，用科学发展观指导农业生产。

（3）加快城镇污水处理工程建设，严禁城镇污水直接排入城市水源地。

（4）实施重点城镇和水源地周边沿岸村庄垃圾无害化处理工程。

（5）实施生态治理与恢复工程。

（6）实施水源补充工程。

（7）进行水体污染调查研究，建立水体污染检测网。

水体污染调查要查明污染来源、污染途径、有害物质成分、污染范围、污染程度、危害情况与发展趋势。地下水源要结合地下水动态观测网点进行水质变化观测。地表水源要在影响其水质范围内建立一定数量的检测网点。

5.2饮用水保护区规划

根据国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）及《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018）的要求，划定高青县给水水源地保护区范围。

表2-2  水源保护区划分一览表

	水源地
	类型
	一级保护区
	二级保护区

	
	
	范围
	面积
（km2）
	范围
	面积
（km2）

	引黄过清干渠
	河流型
	河岸两侧纵深各15m
	2.33
	河岸两侧纵深各1000m
	53.64

	大芦湖水库
	中型水库型
	水域：水库内坝顶16.5米以下的区域
	4.87
	水域：大芦湖水库、引黄过清干渠于交汇处往上游2000m
	5.92

	
	
	
	
	陆域：大芦湖水库岸边向外2000m
	38.46

	黄河水厂水库

（备用水源）
	水库型
	水域：平均水位线以下水域
	0.13
	
	

	
	小型水库
	陆域：水域一级保护区与岸边交接处向外200m范围。
	0.25
	
	


5.3给水水源卫生防护

城市给水水源必须设置卫生防护地带。卫生防护地带的范围和防护措施，按国标《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）及《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-93）的规定执行。

6、 供水设施布局规划原则

1．合理布局、统筹兼顾、分期实施，避免重复投资。

2．优先开发使用地表水源，建设地表水厂。

3．在满足城乡用水的前提下，最大限度地减少地下水的开采。

7、 供水设施布局规划

7.1供水模式

规划高青供水模式仍采用分质供水模式，对进水水质要求不高的工业企业仍采用黄河原水，要求较高的工业企业采用自来水公司水厂处理后的水。城区和农村的生活用水由自来水公司供给。再生水规划用于河道景观补水、生活杂用水和工业企业低质用水、市政杂用水等。

供水设施规划一览表（万m3/d）
	序号
	水厂名称
	供水规模
	占地
（公顷）
	位置
	水源地
	备注

	
	
	近期
	远期
	
	
	
	

	1
	黄河水厂
	2
	5
	3.5
	引黄过清干渠西侧，芦湖水厂南
	引黄客水
	远期新建

	2
	芦湖水厂
	2
	2
	1
	大芦湖水库及引黄过清干渠西侧
	引黄客水
	现状

	3
	李官庄水厂
	0.5
	（0.5）
	0.5
	干二排西侧、北支新河北侧
	引黄客水
	备用

	4
	再生水厂
	2（3）
	4（7）
	
	位于污水处理厂内
	再生水
	规划

	5
	工业原水
	4（5）
	3（4）
	
	引黄过清干渠西侧
	引黄客水输水管线
	

	6
	合计
	10.5
（12.5）
	14
（18）
	5.0
	
	
	


7.2工业原水输送系统

（1）北线——至高青宏远化工项目区的输水管。高青宏远化工项目区现状建成一条DN500的原水输水管，长度为9.8公里，规划保持现状。

（2）中线——至开发区和电厂的输水管。大芦湖至县城区建有一条DN1000的原水输水管，主要沿引黄过清干渠、北支新河进入城区，最终主要供给城区纸厂、电厂和开发区内的工业用水。规划考虑到东部开发区的建设，预留1.4万m3/d的水量，远期新敷设一条DN600的原水输水管，长度11.3km，与原输水管平行布设，中间设连通管，以确保其中一条输水管发生事故时，仍有70%的输水能力。

（3）南线——至台湾工业园水库的输水管。目前，至台湾工业园的DN1400管道能够满足台湾工业园的用水需求，并且距离引黄过清干渠较近，应急情况下可直接就近取水，规划保持现状。

7.3给水原水输送系统

至芦湖水厂DN600管道，能够满足芦湖水厂2万m3/d的规模，规划保持现状。至黄河水厂现状有DN600和DN300管道，根据黄河水厂扩建情况，规划新建一条DN800管道。至李官庄水厂DN250管道保留备用。

7.4城乡生活用水系统

由于城乡供水范围大，本次规划重点对高青城乡生活供水的格局进行规划。近期，新建芦湖水厂出厂水管道和青城加压泵站，增大芦湖水厂出水能力；结合城区雨污分流，进行管网改造，优化管网布局。远期，改建黄河水厂，提高供水能力；建设相应供水管道，组建“分区+联通”的供水格局。
（1）近期规划

水厂：三座水厂保持现状，黄河水厂主要供给城区和常家镇及周边村庄，规划芦湖水厂扩大供水范围，主要供给城区的南部新区和周边乡镇，李官庄水厂在青城镇加压泵站的建成后作为备用。

加压站：规划在青城镇供水中心建设一座加压泵站，采用无负压供水一体化设备，远期规模1.0万m3/d，近期设备按0.5万m3/d配置。

（2）远期规划

规划在芦湖水厂南侧新建一座地表水厂，远期规模5万m3/d，与芦湖水厂共同向城乡供水。规划除工业原水和再生水系统外，形成两大供水系统，芦湖水厂主要供给南部新区和西部木李镇、青城镇和黑里寨镇、以及常家和芦湖街道北部片区等，供水规模2万m3/d；黄河水厂主要供给中心城区北部和常家镇以及东部唐坊镇、高城镇等，供水规模5万m3/d。

8、 城市给水水质和水压

8.1给水水质

各水厂供水水质必须达到国家现行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的规定。

8.2给水水压

自来水的配水管网最高日最高时的最不利点服务水头不宜低于0.28Mpa，不应低于0.14MPa。

消防时管网的压力应保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于0.1Mpa（从地面算起）。

9  供水管网系统规划

9.1 管网设计流量

配水管网按最高日最大时用水量及设计水压进行计算。规划确定：日变化系数Kd采用1.25；时变化系数Kh采用1.4。

9.2 管网消防流量

在消防管网平差中，供水管网在兼顾城区供水的同时，按照火灾次数2次，一次灭火用水量60L/s来确定管网消防流量。

9.3 管网事故流量

管网事故流量按最大时流量的0.7倍来计算，对供水管网进行事故校核。

9.4供水管网布置

近期规划。芦湖水厂主要供给南部新区和周边乡镇，黄河水厂主要供给中心城区及常家镇，主要管网规划：（1）芦湖水厂新建一条DN400出厂水管道，与原有向西DN400供水管道分别供水，增大出水能力。（2）结合南部新区开发，将南部新区作为芦湖水厂的供水范围。长江路、国井大道、小清河路等主要道路敷设DN300管道。（3）完成外环供水环网，沿西外环DN400管道向南，然后沿南外环向东敷设，与现状DN300管道联通，形成外环供水网，提高供水保障率。（4）结合雨污分流改造，建设相应给水管道。

远期规划。芦湖水厂主要供给南部新区和西南部乡镇，黄河水厂主要供给中心城区和东北部乡镇，主要管网规划：（1）黄河水厂出厂水管道建设两条DN600和一条DN400管道，与现状管网对接，充分发挥新建水厂的供水能力；为提高东部唐坊镇和高城镇的供水保障，沿水厂东侧道路向南敷设一条DN400管道，与现状DN300管道对接。（2）完善城区供水管道。（3）根据各乡镇规划，敷设DN200-DN300的供水管道，部分保留村庄的供水管道保留。

管网工程量
高青县供水管网总工程量详见下表。

表2-4  配水管网近期规划工程量表

	管径
	城区
	常家镇
	木李镇
	青城镇
	黑里寨镇
	花沟镇
	高城镇
	唐坊镇
	合计

	DN200
	2170
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	2170

	DN300
	15375
	　
	　
	　
	　
	9751
	6969
	　
	32095

	DN400
	40888
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	40888

	DN500
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0

	DN600
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0

	合计
	58433
	0
	0
	0
	0
	9751
	6969
	0
	75153


表2-5  配水管网远期规划工程量表

	管径
	城区
	常家镇
	木李镇
	青城镇
	黑里寨镇
	花沟镇
	高城镇
	唐坊镇
	合计

	DN200
	2178
	1281
	3248
	6724
	8756
	2604
	5106
	6205
	36102

	DN300
	23129
	4331
	2961
	5609
	　
	1426
	7222
	4035
	48713

	DN400
	3758
	1277
	　
	　
	　
	　
	　
	9919
	14954

	DN500
	4225
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	4225

	DN600
	14713
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	14713

	合计
	48003
	6889
	6209
	12333
	8756
	4030
	12328
	20159
	118707


9.6 供水管材的选择

规划确定管材为：当管径大于DN800mm，宜采用玻璃钢管或预应力钢筋混凝土管；当管径小于等于DN800mm大于DN200mm时，选用球墨铸铁管；当管径小于DN200mm时，选用PE或PVC塑料管。

10、再生水系统规划

10.1 再生水量预测

规划确定再生水利用率近期达到35%，远期达到50%，则城区再生水利用规模近期为2万m3/d，远期为4万m3/d；常家再生水利用规模近期为0.5万m3/d，远期为2万m3/d；高城镇台湾工业园再生水利用规模近期为0.5万m3/d，远期为1万m3/d。

10.2 再生水利用模式

再生水的利用主要考虑工业企业低质用水、生活杂用水、市政杂用水、河道景观补水等。
10.3 再生水系统规划

高青县再生水系统划分为三个再生水系统区域。

（1）城区及常家污水处理厂再生水系统

规划远期绿环污水厂再生水供水规模达到4万m3/d，常家污水厂再生水供水规模达到2万m3/d，该系统再生水主要用于冲刷市政道路、绿化、景观用水和部分工业企业用水。

（2）高城镇污水处理厂再生水系统

规划远期南岳污水厂再生水供水规模达到1万m3/d，该系统再生水主要台湾工业园内低质工业用水和部分市政杂用。

（3）各乡镇污水处理厂再生水系统

规划各乡镇建设污水处理站，建设相应的再生水系统，规划远期再生水回用率不低于20%，该系统再生水主要用于乡镇市政杂用和部分工业用水为主。

10.4 再生水管网及工程量

规划近期敷设再生水管线8.95km，远期敷设再生水管线29km，规划再生水厂3座，工程量见下表。

再生水厂及管网工程量
	序号
	工程项目
	工程量（m）
	材料
	备注

	一、再生水管网部分

	1
	DN300
	
	UPVC管
	近期

	2
	DN400
	2877
	UPVC管
	

	3
	DN600
	6074
	球墨铸铁管
	

	
	小计
	8951
	
	

	1
	DN300
	14550
	UPVC管
	远期

	2
	DN400
	10464
	UPVC管
	

	
	DN600
	4013
	球墨铸铁管
	

	
	小计
	29027
	
	

	合计
	
	
	

	二、再生水厂部分

	序号
	工程项目
	近期规模

（万m3/d）
	远期规模

（万m3/d）
	备注

	1
	绿环再生水处理厂
	2
	4
	扩建

	2
	常家宏远化工园再生水处理厂
	0.5
	2
	新建

	3
	高城镇台湾工业园再生水处理厂
	0.5
	1
	新建


（二） 供水检测能力及智能化建设规划

1、 供水水质安全管理制度建设

规划成立供水统一的运行管理机构，建立统一供水水质管理体系和水质检测网络；实行依法供水，提高城市供水水质管理的水平。对各区供水企业从水源、水厂、配水管网到二次供水设施进行普查，改善处理工艺，加快供水管网改造，严格管理二次供水设施和自建设施，使供水水质统一达到《城市供水水质标准》（CJ/T 206-2005）的要求，保障城市供水水质安全。
加强供水生产管理和水质检测管理，建立健全供水水质督察的组织体系、制度体系和技术体系，制定应对各类事故和突发事件的预案，建立完善的安全管理制度，按照建设部第132号令《城市供水水质管理规定》执行。

2、水质检测能力规划

规划黄河水厂水质检测中心在现有42项水质监测能力的基础上进一步完善供水检测设施的建设，建立良好的质量管理体系，巩固水质检测工作的有效性和持续性，确保检测结果公正、科学、准确，科学指导城市供水生产。
城市供水企业应当建立健全水质检测机构和检测制度，严格按照国家规定的检测项目、检测频率和有关标准、方法定期检测水质。并按国家和地方政府的有关规定，定期公布和上报水质数据，接受政府和公众的监督。

3、供水系统信息化建设规划

3.1 2020年的目标

（1） 建立和完善给水计算机辅助调度系统（SCADA系统）

（2） 建立和完善净水厂集散型控制系统（DCS系统）

（3） 建立和完善抄表和营业收费系统

3.2 2035年的目标

（1）自动化目标

自来水公司在生产、管理和服务中实现以信息网络为骨架的自动化，实现精确化、程序化生产，自动管理，基本上不需要人工干预。

（2）信息化目标

供水行业的信息化达到国内信息化的先进水平，同国际先进水平基本同步。自来水公司建立起标准化的、规范化的、健全合理的信息化系统，实现计算机管理。

3.3 实施步骤

（1）第一阶段：以水厂工艺过程控制DCS系统为主，结合水厂计算机管理网络，建立水厂“管控一体化”监控系统。

（2）第二阶段：以给水计算机辅助调度系统为主，合理选择SCADA系统、监测点和通信方式，实现管网水压和水质的在线监测。同时结合公司计算机网络的建设，实现给水信息反馈和处理自动化。

（3）第三阶段：以管网信心管理系统为主，结合自来水客户服务系统、抄表和营业收费系统建设，建立以客户为中心，以满意为标准的服务理念。

（4）第四阶段：以综合管理信息系统为主，结合动态数学模型系统和计算机辅助决策系统建设，实现办公自动化，扩大服务范围，全面提高生产、服务和管理能力。

（三）  节水规划措施

1 节水规划

1.1水源地节水规划

（1）提高灌区节水意识，强化宣传促节水。
（2）提高灌溉管理水平，强化管理促节水。
（3）提高节水技术成果推广，强化应用促节水。
1.2给水厂节水规划

（1）减少无效排泥

供水企业应减少直至消除无效的排泥过程。

（2）减少无效反冲洗

供水企业应对自身滤池的冲洗过程进行工艺改进,确定合理的冲洗方式、冲洗强度和时间，以减少无效的冲洗过程。

（3）排泥水与反冲洗水的循环利用

排泥水回用应符合的要求：不影响净水厂出水水质；回流水量尽可能均匀；回流到混合设备前，与原水及药剂充分混合。

1.3给水管网节水规划

（1）加强供水管网管理。

（2）建议进行“一户一表”改造。

（3）加强管网检漏工作。

（4）城市供水管网优化规划。

1.4城市计划用水规划

在控制用水总量过程中，取用水总量达到或超过年度用水总量控制指标的，暂停审批区域内新建、改建、扩建建设项目取水许可。取用水总量达到或超过规划期用水总量的，则停止区域内项目取水许可。利用污水处理设施处理再生水的，不受规划期和年度用水总量控制指标限制。

1.5生活节水规划

（1）节水型社区必须规划雨水或再生水利用系统，其他指标要求符合《山东省节水型社区（居住小区）标准》

（2）节水型社区必须执行“三同时”， 即居住小区节水设施必须与居住小区主体同时设计、同时施工、同时投入运行。

（3）建筑面积2万平方米以上高层住宅，建筑面积10万m2以上（或日用水量超过200 m3，或居住人口超过3000人）的居住小区，应就近接入市政再生水管线，无条件接入的应配套建设污水处理回用设施。建筑面积低于上述标准的居住小区建议合建再生水利用设施。

（4）为推广再生水利用，实现污水资源化，规划高青县建筑面积2万m2以上的宾馆、饭店、商店、公寓、综合性服务楼等建筑，建筑面积3万m2以上的机关、科研单位、大专院校和大型综合性文化、体育设施，必须配套建设再生水回用设施。

1.6工业节水规划

（1）2018-2020年，继续开展工业企业水平衡测试工作，全面推进节水型企业创建。

（2）2021-2035年，巩固和深化工业企业的水平衡测试成果。

（三） 城市供水安全应急预案规划

1 组织体系与职责

1.1组织体系

设立供水应急处置领导小组。

1.2职责

贯彻落实国家、省有关重大生产安全事故预防和应急救援的规定；制定供水系统重大事故应急预案，完善供水系统重大事故的应急组织体系网络；负责协调城市有关部门以及公安、水利、环保、卫生防疫、医疗救护等部门开展应急救援工作；负责指挥、协调和组织城市供水系统重大事故的应急工作，根据需要向上级报告事故情况和应急措施；组织对重大供水事故的调查处理及事故通报。

2条  水源安全应急预案

2.1城市水源应急预案

连续二个干旱年水源应急预案

（1）抓好节约用水，压缩城乡需水量。

（2）加强管理，减少水库灌溉用水量。

（3）合理调配地下水水源地。

在连续二年干旱情况下，适量加大地下水的开采量。

2．2连续三个干旱年水源应急预案

（1）进一步加大计划用水、节约用水力度，减少城市的需水量。

在连续干旱二年实行计划用水的基础上，进一步压缩居民生活用水；所有机关事业单位、工业企业、宾馆、餐饮业压缩计划至正常年景的50%-60%，关停一些耗水量大、效益低的企业；禁止公共浴池、建筑工地和园林绿化使用自来水，全部改用再生水。实行超计划加倍征收水费。

（2）应急供水水源工程措施：

增大引黄水量，现有地表水源进行挖潜。利用水库死库容内的水，库区河道富水段开渗渠和大口井取水；自来水现有水源地的挖潜；已关闭的自备井开启等。通过实施以上应急供水工程可基本满足用水需求。

2.3水源水质应急预案

处理流程主要包括：迅速报告、赶赴现场、现场控制、污染调查、情况报告、污染处置、污染警戒区域划定和消息发布、污染跟踪、应急中止。

2.4供水公司安全生产事故应急预案

（1）成立应急救援组织机构，设立应急救援指挥部 ，应急救援指挥中心。

（2）应急预案分为供水设施自身突发事故应急预案、氯气泄漏事故应急预案、人为破坏事故应急预案和不可抗拒自然灾害应急预案等。

（四） 供水服务规划

  改善供水服务的措施
1．供水企业应树立服务理念；

2．建立客户服务中心；

3．建立用户基本信息数据库；

4．建立内部客户的服务系统；

5．建立监督评价系统。

城市供水行业改善服务的技术保障
1．加快供水市场开发，提高城乡供水普及率。

2．改善服务方式，提高综合能力与效益。

第七章  节能减排规划

节能减排规划措施

1．运用新技术、新设备对现有供水设施进行更新改造，降低能耗。

（1）变配电设备的更新

（2）更换水泵设备

2．运用新材料改造现有供水管网，降低管网漏失率。

3．建设水厂回收水池，减少水资源的浪费。

（五） 近期建设规划项目

近期建设项目安排原则

1．近期工程的实施应符合国内基本建设项目的建设和审批程序。

2．近期工程的实施应与城市总体规划，道路规划的近期建设相协调。

3．给水管网的建设应与水源工程、给水厂工程的建设实施同步进行，使其相互发挥效益。

4．管网工程应先建主干管、干管，后建支管。

5．建立专门的机构作为项目执行单位负责工程的实施、组织、协调和管理。

近期建设内容

1．近期水厂、加压站的建设项目  

  近期水厂、加压站的建设项目一览表

	序号
	项目名称
	规模

	1
	青城加压泵站工程
	近期0.5万m3/d，远期1.0万m3/d

	2
	城市智慧水务管理平台
	城乡

	合计
	
	


2．配水管网近期建设项目

  配水管网近期建设项目一览表

	编号
	位置
	管径
	长度（m）
	备注

	1
	芦湖水厂出厂水管道
	DN400
	9783
	出厂水管道改造改造

	2
	西、南外环供水环网
	DN400
	7539
	供水环网建设

	3
	太公大道
	DN400
	3860
	南部新区建设

	4
	国井大道
	DN300
	1014
	南部新区建设

	5
	小清河路
	DN300
	703
	南部新区建设

	6
	黄河水厂出厂水管道
	DN400
	2096
	铸铁管改造，雨污分流

	7
	芦湖路
	DN400
	2717
	出厂水管道改造，雨污分流

	8
	黄河路西段
	DN400
	3750
	雨污分流

	9
	高苑路
	DN400
	4946
	铸铁管改造，雨污分流

	10
	扳倒井路中段
	DN400
	1192
	雨污分流

	11
	田横路西段
	DN400
	2092
	雨污分流

	12
	田镇街中段
	DN300
	2048
	雨污分流

	13
	田镇街中段南路
	DN300
	811
	雨污分流

	14
	青城路中段
	DN300
	1141
	雨污分流

	15
	东邹路南段
	DN300
	959
	李官庄湿地建设

	16
	利居路南段
	DN300
	512
	李官庄湿地建设

	17
	利居路北段
	DN300
	1443
	雨污分流

	18
	利居路东
	DN200
	2170
	雨污分流

	19
	营丘大道
	DN300
	1515
	雨污分流

	20
	文化路
	DN400
	2913
	雨污分流

	21
	中心路
	DN300
	1667
	铸铁管改造，雨污分流

	22
	蒲台路
	DN300
	716
	雨污分流

	23
	建信南路
	DN300
	894
	雨污分流

	24
	国井大道
	DN300
	1952
	雨污分流

	25
	花沟镇供水管道
	DN300
	9751
	供水环网延伸

	26
	高城唐坊镇供水管道
	DN300
	6969
	DN200管道改造

	合计
	　
	　
	75153
	　


（六）工程投资估算

  编制依据

1．国家计委发布的《投资项目可行性研究指南》、山东省建设厅鲁建发《山东省城市供水专业发展规划编制暂行技术规定》。

2．本工程投资估算主要采用建设部颁发的《市政工程投资估算指标》（HGZ47-103-2007）以及国家城市给排水工程技术研究中心编制《给排水工程概预算及经济评价手册》，同时结合类似工程和项目当地实际情况进行编制。

工程投资估算

工程总投资37251万元，其中：近期规划10665万元，远期规划26586万元。

  近期工程规划投资估算
	编号
	名称
	单位
	数量
	单位指标
	合 计（万元）

	一
	供水设施
	　
	　
	　
	600

	1
	青城加压泵站
	万m3/d
	1
	500
	500

	2
	智慧水务管理平台
	　
	　
	　
	100

	二
	配水管网
	　
	　
	(元/m)
	7509 

	1
	DN200 
	m
	2170
	497
	108 

	2
	DN300 
	m
	32095
	846
	2715 

	3
	DN400 
	m
	40888
	1146
	4686 

	4
	DN500 
	m
	　
	1427
	0 

	5
	DN600
	m
	　
	1855
	0 

	三
	再生水工程
	　
	　
	　
	2556 

	1
	再生水厂建设
	万m3/d
	1
	1100
	1100 

	2
	再生水管道DN300
	m
	　
	846
	0 

	3
	再生水管道DN400
	m
	2877
	1146
	330 

	4
	再生水管道DN600
	m
	6074
	1855
	1127 

	四
	工业原水工程
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　
	10665 


远期工程规划投资估算
	编号
	名称
	单位
	数量
	单位指标
	合 计（万元）

	一
	供水设施
	　
	　
	　
	8050

	1
	黄河水厂
	万m3/d
	5
	1600
	8000

	2
	智慧水务管理平台
	　
	　
	　
	50

	二
	配水管网
	　
	　
	(元/m)
	10961 

	1
	DN200 
	m
	36102
	497
	1794 

	2
	DN300 
	m
	48713
	846
	4121 

	3
	DN400 
	m
	14954
	1146
	1714 

	4
	DN500 
	m
	4225
	1427
	603 

	5
	DN600
	m
	14713
	1855
	2729 

	三
	再生水工程
	　
	　
	　
	7575 

	1
	再生水厂建设
	万m3/d
	4
	1100
	4400

	2
	再生水管道DN300
	m
	14550
	846
	1231 

	3
	再生水管道DN400
	m
	10464
	1146
	1199 

	4
	再生水管道DN600
	m
	4013
	1855
	744 

	四
	工业原水工程
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　
	26586 


（七） 规划实施措施

1、 加强城市供水规划法规体系建设、健全规划实施的法制体系，进一步完善城市供水规划管理的法规、规范和技术标准。明确各级政府及相关部门职责，切实提高城市管理与服务水平，规范城市管理的制度、标准与审批程序，依法行政，保证供水规划实施的合法、公平和效率。

2、 有关部门应给予高度的重视和有力的支持，列入年度国民经济实施计划，落实工程资金来源。多渠道筹措供水设施改造和建设资金。

3、 给水工程规划应纳入城市规划统一管理，保证城市给水工程项目的建设能够按照总体规划协调、有序地进行，分期、分批组织实施。

4、 科学实施规划。认真做好供水设施施工的前期工作，加强科学论证，保证工程质量。

5、强化监督管理。加强对规划项目的检查和评估，实现从项目前期到工程竣工验收的全过程监管。

6、城区给水管网的建设应与给水水源、给水厂的建设同步进行，确保供水的保证率。

7、加强科技支撑。政府和企业应加大科技投入，充分发挥行业协会、专业学会的作用，加强对管理人员和供水企业关键岗位人员的技术交流和培训。

8、加强城市给水规划的宣传力度，提高市民保护环境的自觉性，确保给水规划的指导性。



