| 序号 | 抽查事项 | 检查日期 | 企业名称 | 检查问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查 | 2022.1.5 | 山东诚冠新材料有限公司 | 抽查员工教育培训档案，编制说明第三条编制有误，本企业应为一般工贸企业。 抽查两名员工车间级安全教育培训试卷，试卷批改标准不一致。 有限空间专项应急演练方案，缺少应急演练物资清单。 2022年度安全责任书未及时签订 制一车间部分电气控制盒，护罩缺失。 制一车间2台电动葫芦缺失排绳器和限位器。 制三车间2#KH机组东侧设备平台未设置护栏。 制七车间除尘设施故障。 制六车间3#机蒸汽管道连接的安全阀出管缩径。 压缩机房3#压缩机地沟临边围栏被拆卸。 变压器下事故油池采用可燃材料。 | 已整改完毕 |
| 2 | 对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查 | 2022.1.7 | 山东黄河新材料科技有限公司 | 2022年度安全生产费用投入计划中安全费用使用范围未明确重大危险源事故隐患评估、监控和整改支出内容。 加氢处理单元风险管控清单中个体防护要求未填写；酸性水汽提单元设备设施清单中导热油循环泵压力低联锁停炉，实际为流量低联锁停炉。 企业供应、财务、党群、人力资源、企管、科技发展等部门未签订2022年度安全生产目标责任书。 加氢、电仪岗位安全生产目标未有针对性，如缺少持证上岗率、设备完好率等内容。 西侧二道门跨产区入口的管道限高标识牌安装松动未及时维护。 气瓶防倾倒措施无效。 V-1076缓冲罐液位计底部使用单阀。 新氢增压机C-1302A，维修时冷却水未排放在现场，地面有结冰现象。 泵房P-3123A地面油污未及时清理。 | 已整改完毕 |
| 3 | 对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查 | 2022.1.11 | 淄博澳帆化工有限公司 | 企业未列出公司级防冻凝风险清单。 冬季安全工作方案未有针对工艺、设备操作规程防冻凝霜要求。 氟化车间防冻凝霜检查记录缺少数量、检查方法和频次。 企业未有针对易形成冰凌部位的检查记录。 三级吸收区域冷媒管线保温破损。 盐酸罐区循环泵管线法兰防泄漏不到位。 盐酸罐区积水较多。 氟化车间二楼楼板面积积水未及时清理，防滑管理不到位。 | 已整改完毕 |
| 4 | 对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查 | 2022.1.11 | 淄博和易精细化工有限公司 | 未制定相关岗位工艺操作规程、设备操作规程的防冻防凝操作规程。 企业制定冬季安全生产工作方案，但是方案中未明确检查的方法和频次。 抽查2021年6月演练记录，未建立演练记录，未对演练情况及应急预案修订情况进行评估。 企业未制定“跑冒滴漏”检查表。 工艺装置上部分自控仪表缺少位号用途标识。 仪表维护保养不到位，如TIC206A调节阀进气管泄漏。 消防器材本年度未开始维护检查。 消防水罐未设置标识 冬季防滑措施不到位，如成型车间入口地面结冰。 成型车间和二期一层有地坑缺少盖板。 | 已整改完毕 |