高青县应急管理局7月份执法检查结果（2022年）

| 序号 | 抽查事项 | 检查日期 | 企业名称 | 检查问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草企业安全生产管理情况的检查 | 2022.7.11 | 淄博齐风川润化工有限公司 | 1、一车间内灭火器检查记录已补全检查人员信息；2、一车间外西侧接线盒闲置孔、肉桂酸车间外西侧尾气吸收塔（T301）电机电源线穿线管接线盒已封堵；3、一车间外东侧增加新污水泵已完善变更记录；4、一车间外东侧液碱泵（P005）出口渗漏，已维护；5、肉桂酸车间二层可燃气体报警器已校准；6、联锁管理制度中“需要立即解除联锁可先解除连锁，然后办理相关手续”，摘除工作票已增加防范措施；7，岗位安全技术操作规程中已增加电工安全技术操作规程；8、年度设备检维修计划已增加设备年度维修计划；9、维护规程已制定主要设备具体维护范围、标准；10、2022年度培训计划已增加“四新”内容；11、一车间二楼门口循环水管道现场仪表位号已标注；12、一车间附于反应釜外壁电源线已穿管保护；13、一车间二层孔洞已封堵；14、一车间一层排放口已设置盲板；15、罐区已设置风速、风向、环境温度等参数监测设施。 | 已整改 |
| 2 | 对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查 | 2022.7.11 | 淄博渤海活塞有限责任公司 | 1、已更新生产安全事故应急预案附件中周边企业关系图； 2、已重新对2022年5月20日机械伤害事故现场处置方案演练、5月22日触电事故现场处置方案演练分别评估；3、2022年5月16日起重伤害事故现场处置方案演练记录，记录中已明确总指挥宣布演练结束；4、已补全2022年4月28日、4月29日教育培训照片；5、已修改公司安全管理制度修订记录内容与评审记录已一致；6、有限空间作业管理制度中已补充缺氧状态时氧含量的标准及有限空间内易燃易爆气体或液体挥发物的浓度应满足的条件；7、已增加安全教育培训管理制度中外来施工人员安全教育培训内容；8、化学危险物品安全管理制度中已增加天然气的相关内容；9、卫生间处配电箱内灰尘、蜘蛛网已清理；10、制氮机处压缩气储罐压力表检验合格证标识已重新粘贴；11、活塞铸造车间配电箱进出线与配电箱体之间已做好绝缘防护。 | 已整改 |
| 3 | 对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查 | 2022.7.21 | 山东奥龙纸业有限公司 | 1、厂区主道路西侧蒸汽管道已设置介质名称、流向标识；2、三车间东侧一控制柜内杂物已及时清理；3、安全生产责任制已与职务晋升、薪酬分配机制连挂；4、三车间电气控制柜前已设置绝缘胶垫；5、三车间配电室配电柜箱门已静电跨接；6、仓库西侧遮挡消防箱物料已清理；7三车间及配电室、包装车间应急照明、疏散标识已维护完好；8、三车间静止行车悬吊重物已清理。 | 已整改 |
| 4 | 对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查 | 2022.7.26 | 山东火天新材料科技有限公司 | 1、主要负责人安全生产责任制已按照“山东省生产经营单位全员安全生产责任清单”编制；2、安全生产管理制度评价记录已覆盖全部管理制度；3、教育培训管理制度中三级教育培训车间级培训内容已增加工作环境及危险因素、所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准、预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项等培训内容；4、隐患排查治理管理制度中已明确隐患排查的范围、内容、频次和要求；5、已重新核对并修改2022年教育培训计划中培训学时，与2022年3月10日教育培训学时已相符；6、已补全2022年安全费用使用台账；7、已对2022年4月1日触电事故演练记录存在的问题进行整改并进行了安全教育培训；8、生产安全事故应急预案附件中已附警报系统分布及覆盖范围、事故风险可能导致的影响范围图；9、生产安全事故应急预案中特种设备事故现场处置方案中关于汽油、柴油泄漏后的应急处置措施已更改为用沙土掩埋；10、生产安全事故应急预案中预警解除已明确预警解除的责任人和基本条件；11、生产车间电机外壳已接地；12、已清理消防箱周围遮挡物料；13、化粪池、探伤室已纳入有限空间管理；14、窑炉控制室内配电柜周围杂物已及时清理；15、压机配电柜门与柜体已等电位连接；16、天然气可燃气体报警控制器已设置在有人值守的值班室；17、成型室空调控制开关已设置配电盒。 | 已整改 |
| 5 | 对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查 | 2022.7.27 | 淄博联昱染整科技有限公司 | 1、已补全2022年压力管道维修保养记录检查表；2、特种设备登记台账已补充空压机油气分离器；3、特种设备登记台账登记已增加2台3m3压缩空气储罐；4、已对2022年4月17日电气设备触电事故应急预案的修订情况进行评估；5、已组织2022年有限空间专项培训；6、已修改主要负责人安全生产责任制考核内容与制定安全生产责任制已一致；7、已将成品仓库内遮挡消防设施成品清除，成品仓库内墙上破损消火栓门已维护；8、成品仓库内成品堆垛距离墙已符合《仓储场所消防安全管理通则》（XF 1131—2014）第6.8c的要求；9、污水处理车间配电室内成排配电柜已设置编号；10、染整车间配电柜前已设置绝缘胶垫；11、成品仓库内叉车已移除；12、成品仓库灭火器已定置摆放。 | 已整改 |
| 6 | 对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查 | 2022.7.27 | 淄博联怡染整有限公司 | ：1、企业已补充2022年6月14日“火灾事故专项应急预案演练记录”清点人数内容；2、已对2022年2月份安全操作规程培训未签到人员进行补签；3、卢洪彦三级教育培训档案中公司级培训教育人已签字；4、2022年5月5日劳动防护用品发放记录韩义伦领用数量已填写；5、车间蒸汽冷凝水管线法兰已更换新法兰垫片；6、车间拉幅机蒸汽管线保温损坏已及时更换；7、车间配电柜前有杂物已及时清理；8、车间烧毛机二层平台已设置踢脚板；9、车间空压机处配电箱空气开关已安装隔弧板；10、车间烧毛机处灰尘已及时清扫。 | 已整改 |