高青县应急管理局11月份执法检查结果（2022年）

| 序号 | 抽查事项 | 检查日期 | 企业名称 | 检查问题 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草企业安全生产管理情况的检查 | 2022.11.8 | 高青县青城镇传俊加油站 | 1、郑世龙教育培训档案信息为郑凯； 2、教育培训缺少郑传俊资料； 3、营业厅灭火器未离地存放； 4、安全投入计划不规范； 5、主要负责人郑传俊未参与应急演练； 6、配电室配电箱未设置静电跨接。 | 责令限期整改 |
| 2 | 对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查 | 2022.11.9 | 淄博滨能能源有限公司庆淄路加油站 | 1、应急演练验收人未签字； 2、未进行2022年中秋节节假日安全检查； 3、未建立受限空间辨识台账； 4、安全警示标识设置不符合GB 2894-2008国家标准要求； 5、营业厅灭火器未离地存放。 | 责令限期整改 |
| 3 | 对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查 | 2022.11.9 | 淄博滨能能源有限公司广青路加油站 | 1、2022年安全费用投入计划未签字； 2、2022年10月安全费用提取情况未登记; 3、2022年11月8日未签写加油站日常巡回检查表； 4、晨会记录照片重复。 | 责令限期整改 |
| 4 | 对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查 | 2022.11.11 | 高青云鹤油品有限公司加油站 | 1、10月16日隐患排查台账与排查记录不相符； 2、营业厅前禁止烟火标志褪色; 3、三次油气回收控制柜未设置静电跨接。 | 责令限期整改 |
| 5 | 对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查 | 2022.11.11 | 山东京博新能源控股发展有限公司第三百零七加油加气站 | 1、办公室灭火器未离地存放； 2、办公室液位仪控制台机柜未设警示标志； 3、办公室液位仪控制台机柜接地不规范。 | 责令限期整改 |
| 6 | 对化工和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业安全管理情况的检查 | 2022.11.17 | 山东飞源气体有限公司 | 1、双重预防机制相关制度内容未及时更新； 2、106-2#电解车间东侧洗眼器出水流量不足；3、《风险分级管控管理制度》中，《特殊作业管理制度》中相关依据未及时更新； 4、中控室视频监控屏幕106-1#电解东屏幕有故障提示，应进行维修； 5、中控室北侧围场处，消防炮被杂物遮挡； 6、液氨卸车处应急器材柜中，正压式空气呼吸器气瓶压力不足（23Mpa），定期检查记录中未规定压力值标准错误； 7、液氨储罐（V7004D）现场液位计显示数值与室内DCS系统不一致。 8、液氨罐区处氢氟酸管线部分法兰防护罩封堵不严； 9、液氨储罐V7004E磁翻板液位计显示虚假液位； 10、南侧综合配电室一层顶部穿线孔未进行封堵； 11、维修车间处，多个乙炔钢瓶瓶嘴缺少防护帽； 12、2#后处理南侧消防栓阀芯卡涩，维护保养不到位； 13、三氟化氮充装站处，缺少现场操作规程； 14、三氟化氮充装站配电柜一侧缺少绝缘胶垫； 15、三氟化氮钢瓶置换间门口处安全标志张贴顺序错误； 16、103-2#电解车间东侧管线法兰静电跨接线断开； 17、车间内灭火器维护保养卡中，未明确对灭火器压力的检查要求 18、106-2#电解车间东侧平台六氟化硫管线一处放空阀未加盲板。 | 责令限期整改 |