高青县应急管理局2023年12月份行政检查结果公示

| 序号 | 执法机关 | 执法类别 | 执法决定书文号 | 行政相对人名称 | 事项名称 | 主要事实 | 执法依据 | 执法结论 | 执法日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕396号 | 山东华元新材料有限公司 | 安全生产检查 | 1、硝酸钠仓库灭火器材就地放置； 2、叉车作业人员未佩戴安全带。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.12.01 |
| 2 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕397号 | 山东诚汇新材料有限公司 | 安全生产检查 | 1、苯酚储罐，顶部工艺管道未标明介质和流向； 2、醇溶树脂（乙类）仓库、合成车间三层立柱等消火栓箱箱门无把手。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.12.04 |
| 3 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕398号 | 淄博天润气体有限公司 |  | 1.西车间原料泵底座未进行有效固定； 2.西车间干冰车间停用未挂停用标识牌； 3.西车间二氧化碳取样口双阀中有一阀门未关闭； 4.西车间箱式配电箱外栏杆门锁钥匙未取下； 5.东车间原料泵位置受限空间警示标示未固定； 6东车间充装区安全操作规程破损。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.12.04 |
| 4 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2023〕395号 | 山东汇龙化工科技有限公司、 |  | 1、未对厂区内褪色的警示标示进行更换； 2、未对储罐楼梯处杂物进行清理； 3、未对巡检人员进行培训，强化日常巡检； 4、未将生产区风向标按要求悬挂。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.12.1 |
| 5 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2023〕364号 | 山东齐阳光电科技有限公司 |  | 1、厂区消火栓已进行统一编号； 2、污水池西侧排水井、循环水池西侧阀门井已设置盖板； 3、已对V312罐磁翻板液位计进行维护校准； 4、已在磅秤下面铺设脚垫、秤砣放置处胶带缠绕、秤砣、撑杆喷氟碳漆。； 5、已在P1037/1038乙醇、二氯乙烷泵出口法兰设置静电跨接； 6、对二车间一楼东侧洗眼器进行维护，目前已经可以正常使用； 7、已制定高危场所划分台账； 8、已将库房内叉车开出，并对相关人员进行教育提高安全意识； 9、已增加储罐区危化品卸车操作规程。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.12.5 |
| 6 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2023〕363号 | 山东星菲化学有限公司 |  | 1、应急救援物资已按照台账进行配备； 2、变更管理制度已按规定对照《山东省危险化学品企业变更管理指南（试行）》（鲁应急函【2020】106号）进行修订； 3、车间一层临时物资已按照按规定要求存放； 4、车间一层中间北端顶部消防管线阀门已开启； 5、配置车间一层东侧配置釜底部阀门滴漏现象已消除； 6、配置车间洗涤工序压缩空气储罐底部已进行固定。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.12.4 |
| 7 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2023〕393号 | 高青泰洁印务有限责任公司 | 安全生产检查 | 1、空压机房内配电柜箱门处未进行静电跨接、柜内积尘未及时清理； 2、印刷车间南门旁应急器材前堆放杂物； 3、印刷车间南侧配电柜旁堆放可燃物； 4、2023年安全教育培训计划中缺少劳动防护用品使用及安全操作规程等内容； 5、印刷车间北部轮转印刷机上方平台防护栏杆未设置踢脚板。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.12.1 |
| 8 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2023〕394号 | 淄博千乘印刷科技有限公司 | 安全生产检查 | 1、应急演练评估中评估人未签字； 2、装订车间东侧一配电箱线路穿管处未封堵； 3、装订车间西南角配电柜旁堆放杂物； 4、装订车间南侧电力开关箱前有杂物堆积； 5、装订车间南侧使用应当淘汰的危及生产安全的设备不带除尘功能的砂轮机（1台）。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.12.1 |