高青县应急管理局2023年6月份执法检查结果

| 序号 | 执法机关 | 执法类别 | 执法决定书文号 | 行政相对人名称 | 事项名称 | 主要事实 | 执法依据 | 执法结论 | 执法日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2023〕173号 | 山东路油油气管理有限公司滨博高速高青服务区第二加油站 | 安全生产检查 | 1.未健全全员安全生产责任制； 2.未建立安全生产费用投入计划； 3.生产安全事故应急预案封面无审批人签字，未盖章； 4.生产安全事故应急预案中安全费用引用依据为财企[2012]16号文，该条文已作废，未及时更新。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.6.05 |
| 2 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2023〕178号 | 山东黄河新材料科技有限公司 | 安全生产检查 | 1.风险研判未根据《山东省危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度实施指南》落实分级研判； 2.空气呼气器压力维护标准与公司使用及管理要求规定不一致； 3.重大危险源包保责任人职责未覆盖包保责任制管理制度中要求的职责； 4.火灾报警处置记录未按要求记录化验室火灾报警触发后处置措施及处置情况； 5.重大危险包保责任人隐患排查清单未根据最新法规要求修订； 6.VOCs项目未进行安全风险评估或设计诊断； 7.V3135罐可燃气体探测器防护软管接头松动。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.6.12 |
| 3 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕179号 | 淄博飞源化工有限公司 | 安全生产检查 | 1.R125事业部装置火灾报警器穿线管未封堵； 2.液氯事业部报警灯有孔洞未完全密封； 3.R125事业部PIA11122压力报警设置值为1.3Mpa与工艺卡片和操作规程为设定值1.33Mpa不符 4.环氧氯丙烷罐区一压力表压力上下线标识错误； 5.R134a一层P2135A出口管道支撑不规范； 6.环氧氯丙烷罐区一SIS牌编号标识错误； 7.甘油卸车区域西侧违规存放可燃包装物。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.6.13 |
| 4 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕191号 | 淄博汇港川化工科技有限公司 | 安全生产检查 | 1.第一季度责任制未对财务科长进行考核； 2.丙酮氰醇罐区内穿线管断裂。； 3.爆炸危险区域偶氮二异丁腈仓库有毒气体报警器防爆挠性软管断裂； 4.爆炸危险区域偶氮二异丁腈仓库应急报警灯防爆开关防爆挠性软管松动未上紧； 5.二甲酯装置三层平台可燃气体报警器安装不规范； 6.安全生产责任制考核未包含重大危险源包保责任内容； 7.检查安全投入情况，5月份入账检测费，未详细记录。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.6.16 |
| 5 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2023〕174号 | 山东中泰天盟新材料有限公司 | 安全生产检查 | - 卸车鹤管钢丝绳夹数量不足。 - 2.打料泵P1002A（已拆除）进料管法兰盖螺栓不规范，丝头不满。 - 3.消防泵房操作规程中未明确柴油消防泵维保频率.每次启动时间.柴油量管理等。 - 4.应急预案修订后未及时对本单位员工培训告知。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.2023.6.`12 |
| 6 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2023〕192号 | 东方飞源（山东）电子材料有限公司 | 安全生产检查 | 1.重大危险源管理制度未及时更新，主要负责人.技术负责人.操作负责人职责未根据重大危险源排查清单进行更新。 2.检查重大危险源操作负责人安全检查表未体现应急器材情况.人员违章清单.操作规程执行情况。 3.装置区多处内盘管泄露，装置积水处较多。 4.装置存在二层喷淋洗眼器喷淋件未采用雾状水现象。 5.灌装间机泵等电器周边杨絮等可燃物未能及时清理。 2023.6.液碱卸车：1）未设置防脱落措施2）未设置防滑挡板2）阀门螺栓仅上4个3）操作工对于阀门泄露处置不熟练。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.2023.6.26 |
| 7 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2023〕195号 | 山东中福致为新材料有限公司 | 安全生产检查 | - 卸车区洗眼器无防尘帽； - 2.消防泵房挡鼠板底部空隙过大； - 3.环氧乙烷储罐上部DCS和sis进料切断阀未用不同颜色区分； - 4.丙酮罐区防火墙西侧消防箱周边草过高，影响取用； - 5.安全生产责任制相应岗位与操作规程中不一致，缺少罐区工等岗位责任制。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.2023.6.25 |
| 8 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2023〕196号 | 山东隆华新材料股份有限公司 | 安全生产检查 | 1.罐区仪表箱⑦紧固螺栓锈蚀严重; 2.V7002罐现场不锈钢球阀缺失手柄；3.二车间西侧，成品转料泵，声音异常，机封处存在漏点，皮带防护罩偏离。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.2023.6.26 |
| 9 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2023〕190号 | 山东飞源气体有限公司 | 安全生产检查 | - 1.106三氟化氮电解车间推车灭火器喷射软管盘卷方式不合规； - 2.2023年5月24日外来施工人员培训，考试内容批阅后考试人员未对错误进行改正； - 3.灭火器巡检记录中缺少有效期等检查项目； - 4.叉车停驶时未及时拔出钥匙； - 5.氢气锅炉处洗眼器水压不足； - 6.纯水间未设置安全疏散出口标识； - 7.公司名称变更后，未履行相关变更手续（主要负责人.应急预案.管理制度等）。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.2023.6.20 |
| 10 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检查〔2023〕310号 | - 淄博联昱印染科技有限公司 | 安全生产检查 | - 1有限空间管理制度已进行审核.审批； - 成品仓库北侧应急疏散门已安装应急疏散照明及安全出口标志； - 已修复丝光机车间故障应急照明灯具； - 双氧水储罐液位计断格已修复。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.6.7 |
| 11 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急复检记〔2023〕133号 | 淄博联怡染整有限公司 | 安全生产检查 | 1.2023年安全培训计划补充“八抓二十项”的培训内容； 2.双氧水储罐已按要求张贴高液位警示标识； 3.已按要求更换退浆机门口灭火器； 4.已对配烘机泄露蒸汽管线进行维修。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.6.7 |
| 12 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急复检记〔2023〕132号 | 山东火天新材料科技有限公司 | 安全生产检查 | 1.车间已设置行吊固定区域停放和吊钩存放处，并做好维护保养； 2.车间挖斗式提升机一层开门处已增加安全警示标识； 3.车间东面由手动电锯改造自制台式电锯已安装安全防护罩； 4.车间东面维修现场电焊机附近存放机油桶，已及时清理。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.6.21 |
| 13 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急复检记〔2023〕130号 | 淄博渤海活塞有限责任公司 | 安全生产检查 | 1.已于2023年6月20日对涉及特殊作业相关人员进行安全教育培训并明确相关要求； 2.安全隐患排查治理制度中重大事故隐患已依据进行评估； 3.企业外来施工安全施工协议已增加对外来人员造成事故进行责任认定； 4.外来人员安全告知内容已涉及主要风险点； 5.车间洗盐芯钻床操作人员操作时已佩戴护目镜； 6.活塞铸造车间浇铸区域通道已增加高温安全警示标识； 7.车间北部废弃吸收烟囱防雷已规范接地。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.6.21 |
| 14 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急复检记〔2023〕155号 | 京博新能源（淄博）有限公司第四十二加油站 | 安全生产检查 | 1.2023年生产安全事故应急演练计划上半年已补充车辆伤害事故现场处置方案； 2.2023年3月25日进行的火灾爆炸事故专项应急演练，已更正演练前培训和演练过程记录时间；3.已于2023年5月25日重新进行应急演练，过程内容记录详实，指令与对白.步骤及时间安排 合理； 4.已于2023年5月25日重新进行应急演练，演练总结内容符合《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T9007-2019）第8.2.1的要求； 5.已更换加油机附近干粉灭火器； 6.已调整配电室应急照明灯安装位置； 7.已调整配电室安全出口指示灯安装位置。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.6.21 |
| 15 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕185号 | 山东澳帆新材料有限公司 | 安全生产检查 | 1.重大危险源包保责任制（操作负责人）隐患排查表未及时更新补充排查内容； 2.DCS中设置的反应温度联锁值和验收评价报告中温度联锁值不符，未办理变更手续； 3.液氯钢瓶库13日检查记录未填写； 4.消防泵房配套柴油间，液位计.出油管两处渗漏； 5.6月10日至6月13日有毒气体报警器报警记录不完善； 6.控制室二氧化碳灭火器称重记录不全； 7.中控室.消防泵房钢制防火门门框内未填充水泥砂浆。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.6.14 |
| 16 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕187号 | 淄博华梅化工有限公司 | 安全生产检查 | 1.柴油发电机运行仪表盘积尘，柴油发电机西侧断路器带电部分裸露； 2.液氯钢瓶区应急池活动栏杆内侧积尘影响门开启； 3.液氯钢瓶区行车吊具钢丝绳夹不合规； 4.次氯酸钠车间南门东侧空气呼吸器安全使用规程中两次提及气瓶压力不相符，分别为21MPa.28MPa； 5.次氯酸钠车间配备了2套正压式呼吸器和2个备用气瓶，未标明演练用呼吸器和应急使用； 6.次氯酸钠车间南门东侧墙上工艺参数修改部分字迹模糊； 7.双氧水罐区安全告知卡中，外观与性状与实际不符（双氧水分子式错误）； 8.叔丁胺储罐东侧规程中描述当大量泄漏时使用石灰粉吸收大量液体，与《危险化学品安全技术全书》中描述不符； 9.干燥车间.合成车间过道5m³压缩气储罐西侧电气开关按钮无标志； 10.1号次钠反应釜（R201C）下端放净口未设置双阀； 11.V102F次氯计量罐磁翻板液位计显示错误； 12.液氯钢瓶区行车遥控器指示字迹不清晰； 13.合成车间二层，洗眼器无水； 14.干燥包装车间内，消火栓.洗眼器被遮挡； 15.化验室试剂未进行分类，无试剂清单，无禁忌清单。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.6.16 . |
| 17 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕170号 | 淄博晨鑫化工有限公司 | 安全生产检查 | 1.低压配电室内的断路器开关无用途说明标识； 2.低压配电室东南角穿墙电缆孔洞未封堵； 3.车间部分气动截止阀气源管路阀门无铅封； 4.控制室内DCS联锁值与SIS联锁值一致； 5.操作规程中未明确DCS.SIS系统报警值.联锁值。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.6.7 |
| 18 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕177号 | 淄博齐星化学科技有限公司 | 安全生产检查 | 1.消火栓箱老化破损； 2.控制室报警设定值与工艺卡片和操作规程设定值1.33Mpa不符； 3.重大危险源安全包保公示牌中重大危险源等级.重大危险源物质与实际不符，未及时更新； 4.装置三层蒸汽管线螺栓不全； 5.企业联锁管理制度中未明确安全联锁保护系统停运.变更专业会签和技术负责人审批相关规定。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.6.14 |
| 19 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕184号 | 山东飞源新材料有限公司 | 安全生产检查 | 1.装置一层停用阀门未加盲板，现场有滴漏现象； 2.装置三层环氯化釜螺栓.螺帽缺失； 3.防爆箱螺栓缺失； 4.重大危险源包保责任制隐患排查清单未及时修订； 5.重大危险源包保责任人责任制未覆盖包保管理制度中要求职责。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.6.15 |