高青县应急管理局2023年8月份执法检查结果

| 序号 | 执法机关 | 执法类别 | 执法决定书文号 | 行政相对人名称 | 事项名称 | 主要事实 | 执法依据 | 执法结论 | 执法日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕241号 | 淄博通普真空设备有限公司 | 安全生产检查 | 1、安全设备的安装不符合国家标准（2#机械制造车间厂房南侧同时使用乙炔、氧气两种气体进行焊接、切割时，不同气瓶减压器的出口端未安装各自的单向阀）； 2、2#机械制造车间铆焊岗位配电箱电源线接口脱落； 3、2#机械制造车间铆焊岗位配电箱闲置线孔； 4、1#机械制造车间电焊机电压调节轮损坏。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.8.9 |
| 2 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕245号 | 邹平市兴华工程有限公司 | 安全生产检查 | - 外来施工人员入厂培训有记录分数，未见考试试题。 - 2、二期厂区风机配管两名操作员工安全帽超期。 - 3、配电室灭火器未见定期巡检记录。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.8.9 |
| 3 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕243号 | 山东中福致为新材料有限公司 | 安全生产检查 | - 外来施工人员入厂培训有记录分数，未见考试试题。 - 公司动火安全管理制度执行不规范，二期厂区风机配管两名操作员工未履行动火安全管理制度（安全帽超期）。 - 3、配电室灭火器未见定期巡检记录。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.8.9 |
| 4 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕242号 | 淄博联昱印染科技有限公司 | 安全生产检查 | 1、染整车间数处室内消防栓和灭火器箱未处于适用状态，箱门破损； 2、染整车间西南部一处室内消防栓和灭火器箱被杂物遮挡，影响取用； 3、染整车间丝光机处压力表未设置安全工作压力上限警示标识； 4、双氧水罐区风险点告知牌中未明确责任单位、责任人、联系方式； 5、染整车间北侧一处水洗机的电机传动轴未设置防护罩； 6、2023年度应急预案演练计划未涵盖柴油储罐泄漏火灾事故现场处置方案、氨水储罐泄漏闪爆事故现场处置方案、布袋除尘器着火事故现场处置方案。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.8.8 |
| 5 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕250号 | 山东科汇药业有限公司 | 安全生产检查 | 1、《生产安全事故应急预案》中组织机构人员发生变化未及时修订； 2、《生产安全事故应急预案》组织机构名单及联系方式中，部分人员职务发生变化未及时修订； 3、合成车间部分设备责任人（夏润坤）已离职，未及时更新； 4、乙类仓库（二）外部部分安全警示标志褪色、脱落； 5、甲类仓库应急逃生窗处未设置应急逃生锤； 6、生产部操作工未配发安全鞋。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.8.24 |
| 6 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕248号 | 淄博艾福迪塑料包装有限公司 | 安全生产检查 | 1、安全生产责任制清单中涉及电工安全生产责任制与公司实际不相；2、2023年度安全生产费用未逐月提取； 3、2023年8月3日，安全设施检查维护保养记录中检查维护保养人未签字； 4、劳动防护用品发放标准中涉及毛巾、洗衣粉； 5、车间空压机处一配电箱未设置“当心触电”安全警示标志。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.8.22 |
| 7 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2023〕237号 | 高青县泉威加油站 | 安全生产检查 | - 未建立散装汽油、柴油登记台账； - 未建立应急值班制度； - 配电柜下方穿管处未进行防护； - 配备的应急救援器材（铁锹），未进行经常性维护、保养，不能保证正常运转； - 灭火器未离地存放； - 6、消防沙池消防沙结块。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.8.1 |
| 8 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2023〕244号 | 淄博海利隆陶瓷有限公司 | 安全生产检查 | - 未建立应急值班制度； - 节假日、季节性安全检查表审核人批准人未签字； - 原料车间泥浆池电机未设置接地； - 原料车间西侧磨球机附近配电柜绝缘胶垫未及时清理； - 5、原料车间东侧空压机储罐压力表未设置上线标识； - 6、成品仓库脱硝设备北侧配电箱进出线口未做穿管防护。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.8.9 |
| 9 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2023〕245号 | 高青华瓷环保科技有限公司 | 安全生产检查 | - 1、未建立应急值班制度； - 2、节假日、季节性安全检查表审核人批准人未签字； - 3、原料车间泥浆池电机未设置接地；4、原料车间西侧磨球机附近配电柜绝缘胶垫未及时清理； - 5、原料车间东侧空压机未设置接地； - 6、原料车间东侧空压机储罐压力表未设置上线标识； - 7、成品仓库脱硝设备北侧配电箱进出线口未做穿管防护。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.8.9 |
| 10 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急复检记〔2023〕216号 | 山东星菲化学有限公司 | 安全生产检查 | - 1、已按评价报告将火灾报警系统、可燃有毒气体报警系统设置ups电源供电； - 2、已按规定提供操作规程修订记录； - 3、公司对员工的奖惩记录已按要求记录到个人的奖惩记录中； - 4、分装室控制柜防爆单元已进行封堵； - 5、原料库西侧配电箱进出线缆处已进行封堵； - 6、消防泵房电缆穿墙处已进行防火封堵； - 7、工具间安全出口标识已按规范设置； - 8、电缆穿墙处已进行防火封堵。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.8.10 |
| 11 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急复检记〔2023〕222号 | 淄博匠之城瓷器制造有限公司 | 安全生产检查 | - 一车间门口内线路穿墙已按规定设置穿管保护； - 一车间泥浆池和二层蓄水池有限空间作业警示牌已添加责任人及联系方式； - 3、一车间西墙配电箱断路器隔弧板设置已补全； - 4、一号窑炉已按规定使用专用金属波纹管； - 5、二车间窑炉北侧顶车机2台电机外壳已单独设置接地； - 6、二车间南侧天然气管道穿墙已按规定进行防火封堵； - 7、已将二车间二层配电箱前杂物移除。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.8.11 |
| 12 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急复检记〔2023〕223号 | 淄博润美食品有限公司 | 安全生产检查 | - 公司2023年车辆、火灾、容器爆炸现场处置方案演练记录已添加现场处置方案演练评估内容； - 公司特种作业人员管理台账已按规定填写复审有效期时间内容； - 公司制定的劳动防护用品发放标准中已添加锅炉工劳动防护用品发放标准； - 发货台、速冷库走廊应急照明灯具已按规范进行连接； - 发货台配电箱、氨压缩机配电箱已按规定设置“当心触电”警示标志； - 厂区北室外消火栓箱已建立检查记录； - 7、冷库配电柜内断路器隔弧板设置已补全，电器开关已标注名称、用途；配电柜出线穿墙处已按规定进行防火封堵。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.8.11 |
| 13 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高）应急复检记〔2023〕230号 | 淄博恒舟铝塑包装材料有限公司 | 安全生产检查 | - 1、责任制管理制度已建立责任制考核内容和标准； - 2、已按照规定提供主要负责人任命文件； - 3、危险化学品仓库负责人已按照规定进行专业培训考核； - 4、防汛防台风预案中涉及编织袋、砂石、潜水泵等，已按照规定列入防汛物资清单； - 5、包装车间超期灭火器已更换； - 6、原料库南侧配电箱下方防爆穿管已维护； - 7、成品库物料已按照规定存放。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.8.23 |
| 14 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高）应急复检记〔2023〕232号 | 淄博倍森皮业有限公司 | 安全生产检查 | - 有限空间作业台账中已明确有限空间防护作业主体，设置的防护措施已针对具体有限空间具体制定； - 已对相关演练进行重新演练并规范培训签到，演练人员签到等工作; - 水处理工安全操作规程中已添加污水取样操作过程和注意事项等； - 西南角仓库中有桶装物料已设置危险告知，并分区存放，桶装物料有毒性腐蚀性的已按规定设置防流散措施； - 西南角仓库中灭火器已进行“三定”管理； - 原皮车间原皮已按规范堆放，并加大垛与柱之间间距； - 鞣制车间有配料区，已对物料进行危险告知、已设置配料操作规程和注意事项等；硫酸罐区已设置操作规程； - 冷冻机冷冻液循环泵压力表已设置上限警示标志； - 污水处理池液碱罐已设置卸车操作规程，已按规定设置淋洗器洗眼器等设施； - 污水处理池液碱储罐已设置液位上限警示标志； - 11、企业已经与厂内的淄博宏阳新材料科技有限公司签订管理协议，明确相关的安全责任。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.8.23 |