高青县应急管理局2023年9月份执法检查结果

| 序号 | 执法机关 | 执法类别 | 执法决定书文号 | 行政相对人名称 | 事项名称 | 主要事实 | 执法依据 | 执法结论 | 执法日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕256号 | 山东黄河新材料科技有限公司 | 安全生产检查 | 1、各部门安全生产责任制考核记录，未明确考核责任人； 2、查2023年8月3日动火作业票证，涉及的其他作业与实际填写不符（实际有临时用电并开具了临时用电作业票，该动火作业票未体现）； 3、检查企业打印的2023年7月19日动火安全作业证，体现不出安全交底人和接受交底人信息。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.9.22 |
| 2 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕258号 | 高青县诚信加油站 | 安全生产检查 | - 1、配电箱外接电线未及时拆除。 - 2、配电箱处无绝缘胶垫。 - 3、配电室放置纸箱、拖鞋等可燃物。 - 4、配电室二氧化碳灭火器未称重记录。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.9.4 |
| 3 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕259号 | 高青县中兴加油站 | 安全生产检查 | - 1、举报隐患奖励记录卡未写明隐患内容。 - 2、未对2023年安全生产费用使用情况进行登记。 - 3、罐区推车式灭火器放置不规范、不便于使用。 - 4、加油机旁立柱安全警示标志褪色。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.9.5 |
| 4 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕263号 | 山东德川化工科技有限责任公司 | 安全生产检查 | 1、2023年安全费用投入计划中未列“安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出”项目。 2、2023年应急演练计划中上半年未列“特种设备事故现场处置应急演练”，下半年未列“重大危险源事故现场处置应急演练”。 3、2023年4月16日安委会会议记录中安委会成员马文秀、王志强、王峰、孔虎等4人未参加。 4、2023年2月28日动火作业安全技术交底记录无电工签名。 5、成品仓库未按照五距进行管理，堆垛间距不符合要求。 6、企业硫酸管线一处阀门内漏，在防喷溅罩内堵塞。 7、树脂车间通风系统管口积尘严重，应尽快清理。 8、二乙烯苯仓库未设置显著的危险有害告知和应急处置办法。 9、提供劳动防护用品配发标准中有“毛巾、洗衣粉、洗衣液”等员工福利。 10、2023年3月23日盐酸卸车泄漏事故现场处置应急演练未编制应急应急演练记录、无应急演练签到表。 11、劳保用品发放的红手套未能在发放标准体现；发放的标准未能注明发放法规标准依据。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.9.7 |
| 5 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2023〕290号 | 淄博彩乐农业发展有限公司 | 安全生产检查 | 1、仓库温度湿度检查记录表8月21日-31日未填写。 2、库区应急疏散示意图、车辆警示标志图破损严重。 3、消防沙处消防桶缺失。 4、南侧仓库内地面疏散标识设置不明显。 5、办公室门口一干粉灭火器指针显示需再充装。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.9.26 |
| 6 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2023〕285号 | 淄博华梅化工有限公司 | 安全生产检查 | - 1、粉末生产区换热间粉尘积聚严重，车间西墙配电箱内积尘未及时清理； - 2、消防水池上部补水口处未设置受限空间警示标志； - 3、污水处理微电解R301罐南侧蒸汽管线保温破损，未及时维护； - 4、环已胺罐区设置的现场处置方案内容未及时更新； - 5、隐患自查问题台账与整改台账未及时更新； - 6、次氯酸钠车间应急物资维护保养记录未及时更新。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.9.21 |
| 7 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2023〕283号 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第一加油站 | 安全生产检查 | 1、2023年1月13日进行的加油站跑冒油、火灾爆炸综合演练，演练地点（加油站油罐区）与实际演练地点（演练照片为加油区）不符； 2、卸油作业区外草丛内存在一锈蚀铁棍未及时清理； 3、应急预案中应急组织机构中董玉媚已离职未修订； 4、应急预案中涉及部分标准依据未修订。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.9.20 |
| 8 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2023〕286号 | 淄博晨鑫化工有限公司 | 安全生产检查 | 1、安全管理协议中甲方安全管理责任制定不够具体； 2、部分外来施工人员入场安全生产培训考试试卷未记录考试时间； 3、9月8日、9月9日，外来施工考勤表中考勤人员与9月8日、9月9日外来施工二级培训记录中人员不相符； 4、液氯仓库穿墙液氯管线未封堵； 5、循环水池南侧乙炔瓶、氧气瓶未采取防晒措施； 6、2023年6月13日组织的综合演练，液氯储罐泄漏演练中，未安排至少2人作业、1人监护； 7、未在液氯罐区设置无障碍的盲道或者引导设施； 8、2023年6月13日组织的综合演练，液氯储罐泄漏演练中，提到用“氨水查漏”与实际情况不符，各组待命后指挥人员无后续指令； 9、液氯倒料泵仅允许在紧急状态倒料使用，泵操作箱面板无防止误操作的提示或警示标志； 10、操作规程中P52第4“利用DCS控制系统（或现场操作）开启倒罐泵”，未提供对DCS远程启动倒罐泵的记录； 11、液氯仓库房门非密闭式； 12、气化器采用热水气化工艺，热水回水系统未设置在线电导（或PH）检测仪表，不能及时发现和整改气化器泄漏问题； 13、安全出口应急标志线路线路未进行密封防护； 14、氯气输送管道更换施工中，未采取保温措施。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.9.22 |
| 9 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2023〕291号 | 山东澳帆新材料有限公司 | 安全生产检查 | - 1、未及时更新主控室应急器材清单内容； - 2、未及时更新特种作业人员台账； - 3、电工未参与2023年3月31日应急消防安全排查； - 4、主控室西侧配电室内东侧电缆桥架穿墙未进行封堵； - 5、主控室西侧配电室西墙应急照明灯部分被遮挡； - 6、氟化氢罐区西侧罐体上方平台中间报警器防爆螺栓松动； - 7、全体员工1月份培训教育记录中人员总数统计错误。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.9.26 |
| 10 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2023〕293号 | 淄博齐风川润化工有限公司 | 安全生产检查 | - 1、原料仓库乙二醇储存区无物料标识牌； - 2、甲类仓库部分物料堆放在警戒线外，未规范摆放； - 3、制氮机房外未设置安全告知牌； - 4、二车间东侧连接冷冻机房处管廊桥架未设置限高标识； - 5、二车间东侧部分停用设备未设置停用标识； - 6、公司3月份培训考试记录中朱兴利、王立奈成绩统计错误； - 7、公司6月30日培训考试试题巴晨雨、刘双霞、孙中河、刘卫、刘杰、孙国良判卷错误； - 8、二车间南墙消火栓前方有杂物遮挡； - 9、甲类仓库内甲醇危险因素告知牌被遮挡。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.9.27 |
| 11 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕270号 | 淄博澳帆化工有限公司 | 安全生产检查 | 1、企业2022年10月组织的火灾现场处置方案的指挥人员同应急预案中的指挥人员不一致，且未委托移交指挥权； 2、企业《安全生产费用台账》中未列支具体安全生产费用明细； 3、五氟丙烷罐区西侧钢斜梯下方防爆穿线管断开； 4、低压配电室内东墙电缆桥架穿墙处有孔洞未封堵； 5、五氟丙烷装置中控室应急器材柜氟化车间滤毒罐检查记录表中生产日期为2018年11月16日的1#滤毒罐（5年有效期，尚未超期）已于2023年9月6日更换为生产日期为2022年8月3日的滤毒罐，实际该滤毒罐未更换； 6、1万吨/年五氟丙烷装置位于液碱管线下方二层平台管线穿过平台未进行防溢流防护。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.9.12 |
| 12 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕266号 | 山东京博新能源控股发展有限公司第三百零七加油加气站 | 安全生产检查 | - 1、加油站加油机上防火毯设置不足； - 2、6-8月份教育培训未附培训照片； - 3、配电室配电柜门锁钥匙未拔； - 4、配电室东侧电线穿墙处未设置防护； - 5、晨会内容重复，需进一步完善。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.9.12 |
| 13 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕268号 | 高青祥泰加油站 | 安全生产检查 | - 1、加油机火灾事故专项应急预案（桌面）演练人员未签字； - 2、营业厅空调主机电线穿墙未进行防或封堵； - 3、营业通紧急疏散标识设置不规范； - 4、营业厅防暴应急照明灯未与墙面固定； - 5、营业厅空调未使用带漏保功能的插排； - 6、卸油口防碰撞胶垫损坏。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.9.12 |
| 14 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕269号 | 高青云鹤油品有限公司加油站 | 安全生产检查 | - 1、未提供与周边单位应急救援协议； - 2、未提供应急值班制度； - 3、未及时填写9月份领导带班记录； - 4、加油站南侧配电箱进出线口未作防火封堵。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.9.13 |
| 15 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕277号 | 高青顺吉加油站 | 安全生产检查 | - 1、无晨会照片； - 2、2023年1月20日加油机电气灭火应急演练有一人签字为代签； - 3、无2023年8月15日培训记录照片； - 4、高青顺吉加油站安全费用使用台账填写错误，将安全生产评价费用登记为商业局整改费用； - 5、摩托车未在加油点划定范围内进行加油； | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.9.13 |
| 16 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕275号 | 山东星菲化学有限公司 | 安全生产检查 | - 1、企业未明确朱增德特种作业人员档案的复审培训日期； - 2、企业应急预案事故风险辨识、评估报告中未明确各种后果的危害程度和影响范围； - 3、企业应急值班制度中未明确应急值班人员配备情况； - 4、甲级仓库东南墙穿线盒盖板脱落； - 5、配置厂房一层东南角清洗室门内侧未设置应急照明装置； - 6、配置厂房一层东南角清洗室移动式洗瓶机未设置接地保护； | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.9.14 |
| 17 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕276号 | 山东兴鲁承宏新材料科技有限公司 | 安全生产检查 | - 1、企业应急预案事故风险可能导致的影响范围图同生产安全事故风险评估报告中的影响范围不一致； - 2、企业2023年6月综合应急演练评估存分析存在的问题同演练评估情况不符 - 3、企业尚未招聘技术总工，在安全生产责任制中列入了技术总工安全职责； - 4、企业公用工程岗位安全责任制中未完善制冷岗位的相关； - 5、企业《安全检查和隐患排查治理管理制度》中未明确事故隐患排查治理的资金保障等事项 - 6、企业未对企业安全生产第一责任人或主要负责人下发任命文件； - 7、冷冻车间南侧冷冻机钢直梯护笼立杆设置3根不足5根。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.9.14 |
| 18 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕289号 | 山东飞源合成有限公司 | 安全生产检查 | - 1、2023年度应急救援预案演练计划缺少火灾、爆炸事故现场处置方案； - 2、原料罐区双环戊二烯泄露现场处置方案主讲人金亮未签到； - 3、山东飞源合成材料有限公司承包商资格审查表中承包商（山东金岭建工有限公司承包商未签字； - 4、成品库物料存放与墙体间距不足； - 5、成品库东侧消防栓前方通道被遮挡； - 6、生产装置一层多出盲板未编号挂牌； - 7、生产装置四层起重机滑触线未安装信号灯； - 8、生产装置四层起重机轨道断开处未进行电气跨接； - 9、生产装置四层起重机滑触线下方堆放可燃物； - 10、固定动火区配电箱进出线口未进行防火封堵。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.9.25 |
| 19 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕292号 | 南大光电（淄博）有限公司 | 安全生产检查 | - 1、未建立应急值班制度，配备应急值班人员； - 2、液氨灌区北侧人体静电消除器接地线螺栓未镀锌； - 3、液氨灌区北侧人体静电消除器接地线锈蚀； - 4、液氨灌区盲板未设置编号标识牌； - 5、液氨灌区平台孔洞过大； - 6、液氨灌区与氟化氢罐区连接处桥架盖板缺失； - 7、氢气锅炉西侧防爆配电箱下方进出线口有一条电缆线未使用防爆软管。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.9.26 |