高青县应急管理局2023年10月份执法检查结果

| 序号 | 执法机关 | 执法类别 | 执法决定书文号 | 行政相对人名称 | 事项名称 | 主要事实 | 执法依据 | 执法结论 | 执法日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕288号 | 淄博齐星化学科技有限公司 | 安全生产检查 | 1.3月份氧化装置检查人员未签字； 2.应急物资发生变化，应急物资调查清单里清单未及时更新； 3.2022年新入职员工（赵晓兰）培训档案缺少身份证.学历证复印件，无每年再培训记录卡。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.09.25 |
| 2 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕284号 | 淄博汇港川化工科技有限公司 | 安全生产检查 | 1.偶氮二异丁腈车间南侧楼梯处可燃气体泄漏报警探头安装位置不符合距地坪30-60cm； 2.偶氮二异丁腈车间废弃管道未拆除或盲堵； 3.安全生产责任制无奖惩记录； 4.安全生产信息管理制度中未包含化学品危险性信息.工艺危险性信息.工艺技术信息.设备设施信息； 5.应急管理制度未授权应急处置人员在紧急情况下组织装置紧急停车和相关人员撤离的要求； 6.事故事件管理制度未明确事故事件调查组构成.调查程序.方法.原因分析.报告要求； 7.事故事件管理进行调查和分析，无调查组成员信息。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.09.20 |
| 3 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕298号 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第四加油站 | 安全生产检查 | 1.10月09日班晨会登记簿缺少曹丛丛签字； 2.尹龙飞安全生产责任制管理考核明细中考核人未签字。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.10.10 |
| 4 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕324号 | 淄博飞源化工有限公司 | 安全生产检查 | 1.R32车间氟化氢计量槽无备用罐； 2.R1101B反应釜SIS联锁摘除申请人未手签，未写明申请日期； 3.液氯罐区碱液吸收未安装在线监测； 4.DCS主控室电缆入口未做防雨防鼠防护； 5.氟化氢储罐切断阀手动缺少手柄或手轮； 6.控制室北门防爆门闭门器损坏； 7.环氧氯丙烷装置蒸汽阀门保温不完整； 8.硫酸车间配电室高低压之间防火门未双向开启。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.10.18 |
| 5 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕336号 | 淄博齐星化学科技有限公司 | 安全生产检查 | - 1.甲醛生产装置一楼D1004d泵电机螺栓未紧固定； - 2.甲醛生产装置一楼P1004b泵出口阀门上侧法兰静电跨接缺失； 3.甲醛生产装置三线氧化器压帽一螺栓未满丝； 4未提供甲醇储罐.甲醛储罐基础沉降监测记录； 5.未建立具有爆炸风险的化工装置及设施情况的台账。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.10.19 |
| 6 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕342号 | 淄博汇港川化工科技有限公司 | 安全生产检查 | 1.氧化釜R3002C硫酸进料管线晃动； 2.脱溶接受器液位断层； 3.尾气吸收装置启动按钮标识不清。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.10.24 |
| 7 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2023〕319号 | 山东中泰天盟新材料有限公司 | 安全生产检查 | - R152a充装作业标示牌为R134a，与实际不一致。 - 2.充装记录填写不全，未记录充装人姓名。 - 3.罐区西侧管道分布器多个阀门未加盲板。 - 4.P2002泵进口管线一放空阀盲板未紧固。 - 5.储罐V10010.V1002磁翻板液位计故障,存在虚液位。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.10.17 |
| 8 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2023〕321号 | 山东飞源新材料有限公司 | 安全生产检查 | 1.成品灌装间东侧蒸汽线单阀未加盲板。 2.中控室二氧化碳灭火器只填写重量数据，未进行称重检查。 3.R2106A釜敞口，未采取限制进入措施。 4.《安全生产管理制度汇编》部分依据.规范未更新。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.10.18 |
| 9 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2023〕326号 | 高青海业加油站 | 安全生产检查 | - 1.未为员工配备防静电工作鞋； - 2.加油站周边长时间停靠运输车辆； 3.6月19日油品中毒窒息事故现场处置演练记录未按照应急预案规定的救援措施进行； 4.该加油站生产安全事故应急预案中写有“人员佩戴正压式呼吸器”，但在应急物资清单中无正压式呼吸器。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.10.19 |
| 10 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2023〕329号 | 东方飞源（山东）电子材料有限公司 | 安全生产检查 | - 1.储罐区环氧氯丙烷储罐下部氮气调节阀后压力表选型错误，为MPa单位。 - 2.东侧管廊上有木板.管道未固定。 - 3.装置存在阀门标示牌状态和实际不符。（实际开着，但是状态是关闭）。 - 4.10月19日试剂发放记录保管人员未签字。 - 5.岗位人员未遂身携带有毒气体报警仪。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.10.23 |
| 11 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2023〕337号 | 山东中福致为新材料有限公司 | 安全生产检查 | 1.装置四楼南侧蒸汽线有漏点，未及时排查处理。 2.包装物资仓库北侧配电箱周边有杂物。 3.环氧乙烷储罐安全阀前阀门未进行铅封锁定。 4.环氧乙烷V3013A压力变送器现场屏幕未显示，未标识备用罐。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.10.24 |
| 12 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2023〕338号 | 山东隆华新材料股份有限公司 | 安全生产检查 | - 未提供：具有爆炸风险的化工装置及设施判定报告，未建立台账。 - 2.污泥处理加药房碱液罐与泵法兰连接处未加装防喷溅护罩。 - 3.V3008苯乙烯储罐西侧施工场所配电箱使用前未填写检查记录（10月24日）。 - 4.压滤房池子安全警示标模糊不清。 - 5.停车区取样桶未放置在固定区域，现场放置在车辆尾部。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.10.25 |
| 13 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2023〕349号 | 淄博凯华新材料有限公司 | 安全生产检查 | - 受限空间风险辨识不全，输送机地坑.粉碎机地坑.布袋除尘器.储罐.烟囱等受限空间未辨识出中毒和窒息风险。 - 糠醛装车静电检测报警器故障。 - 硫酸卸车泵出口法兰防喷溅防护罩缺失。 - 4.糠醛打料泵入口管线放空阀未加盲堵。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.10.30 |
| 14 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2023〕348号 | 山东立新制药有限公司 | 安全生产检查 | - 应急物资台账缺少正压式呼吸器。 - 2.乙酸乙酯储罐液位显示47cm（总量程3.3m），主控室显示20.3%，两者数据相差较大。 - 3.罐区紧急切断阀气路阀门未加铅封。 - 4.甲类仓库东南角废水收集池“受限空间”安全警示标志模糊不清。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.10.30 |
| 15 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2023〕350号 | 山东金科力新能源科技有限责任公司 | 安全生产检查 | - 消防设施台账不全，消防泵未记录规格型号。 - 上料车间雷蒙磨粉机进线密封胶圈缺失。 - 上料车间有除尘器充电。 - 腐植酸车间东侧消火栓箱10月份未及时检查维护。 - 5.4BS车间机柜控制室水杯放置控制柜上。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.10.31 |
| 16 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕311号 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第九加油站 | 安全生产检查 | - 移动信号箱电源线穿管未固定； - 营业室风扇开关处使用木板固定； - 南侧接地线穿墙处未进行防火封堵； - 10月份的领导带班记录未及时填写； - 5.5.营业厅南侧接地扁铁跨接，存在串联风险。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.10.16 |
| 17 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕312号 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第十八加油站 | 安全生产检查 | - 应急药箱创可贴用完未进行补充 - 配电室左侧配电柜孔洞未进行封堵； - 光伏配电柜防护穿管未进入配电箱中； - 南墙监控防爆接线盒螺栓锈蚀严重。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.10.16 |
| 18 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕315号 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第十五加油站 | 安全生产检查 | 1.10月4日重大节假日领导带班制度； - 2.营业厅东南侧电线穿墙处外侧未做封堵3 - 3.营业厅配电箱西侧出线口未做保护 - 4.95#加油机防爆线盒防爆线孔的防爆泥未及时维护。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.10.17 |
| 19 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕313号 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第六加油站 | 安全生产检查 | 1.2023年8月30日安全教育培训记录未对培训效果进行评价； 2.2023年9月14日防雷检测费用未及时登记安全费用使用台账中； - 3.配电室西侧的配电箱箱体损坏； - 4.配电箱上方出线口未做防护； - 5.油罐区南侧消防器材柜二氧化碳灭火器未离地存放。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.10.17 |
| 20 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2023〕305号 | 淄博滨能能源有限公司广青路加油站 | 安全生产检查 | - 加油区作业区人员加油时未穿防静电鞋 - 生产安全事故应急预案批准页的企业负责人未签字，未填写具体年月日； - 3.配电室配电柜闭锁装置损坏 - 营业厅门口电热水器未设漏电保护； - 5.配电室配电柜电缆线穿墙未进行防火封堵； | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.10.16 |
| 21 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检查〔2023〕310号 | 淄博滨能能源有限公司庆淄路加油站 | 安全生产检查 | - 1.安全投入计划填写不规范； - 2.92#加油机接头处连接不规范； - 3.配电室配电箱南侧电缆线穿墙未进行封堵； - 4.卸油口警示标志脱落； - 5.营业厅门口电热水器未设漏电保护。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.10.16 |
| 22 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检查〔2023〕322号 | 山东飞源合成材料有限公司 | 安全生产检查 | - 1.未提供具有爆炸风险的化工装置及设施台账； - 2.苯乙烯储罐出料管道切断阀安装在金属软连接后端，安装位置错误；3.苯乙烯储罐罐顶，氮气压力表显示0，储罐压力表显示2kpa，两者不一致； - 4.叉车充电区域存在窝风风险； - 5.未制定反应釜.换热器设备检查维护记录； - 6.安全操作规程中缺少安全操作规程废止的程序； - 7.劳动保护用品管理制度中引用的《山东省劳动防护用品配备标准》错误； - 8.未提供苯乙烯发生聚合部位的应急处置方案； - 9.苯乙烯储存的堵塞疏通安全规程未明确苯乙烯储存的安全技术指标和安全技术措施； - 10.罐区沉降观测记录无记录人.观测人签字。 - 11.V3105苯乙烯储罐进料管支撑为硬性支撑。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.10.19 |
| 23 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检查〔2023〕323号 | 南大光电（淄博）有限公司 | 安全生产检查 | - 企业维修固定动火区未划定边界线； - 液氨储罐V7004A进出料管线增设F.C切断阀及换热器顶部增设压力表，未提供变更记录； - 未对液氨槽车长期停放区域进行重大危险源辨识； - 4.6#三氟化氮电解厂房内E3101E-1与E3101E-2氨气出料管线相接，未做变更； - 5.未提供锅炉水处理工证件； - 6.106成品检测室配电箱前被杂物阻挡； - 氟化氢储罐现场未设置就地显示温度表，与设计图纸不一致； - 氟化氢储槽V7001A置换管线阀门连接处有泄露迹象，防喷溅护罩未更换； - 氟化氢计量槽无备用槽； - 人员定位系统报警无报警处理台账； - 11.P7007倒料泵未按设计要求设置止回阀。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.10.19 |
| 24 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2023〕297号 | 山东汇成加油站有限公司 | 安全生产检查 | 1.应急物资装备清单未更新（营业厅灭火器未记录.加油区灭火器记录缺少2具）； 2.2023年劳动防护用品发放台账未及时更新（仅记录手套，未及时记录安全鞋发放情况）； 3.安全费用提取使用台账中月份记录错误（7月份记录成6月份）； 4.未提供防雷检测报告； 5.未及时更新应急救援器材维护保养记录； 6.员工焦燕丽.王孟孟定岗考试试卷无考试时间，每季度安全教育考试成绩未计入个人档案； 7.2023年9月加油区.卸油区火灾事故现场处置方案演练评估报告中“应急预案修订意见”为已修订，实际未修订； 8.2023年8月20日应急演练中应急救援器材检查中有4Kg干粉灭火器，实际为8Kg干粉灭火器； 9.加油岛干粉灭火器箱体上部放置杂物； 10.营业室干粉灭火器.配电室二氧化碳灭火器未离地摆放。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.10.10 |
| 25 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2023〕301号 | 京博新能源（淄博）有限公司第一百二十三站 | 安全生产检查 | 1.罐区卸油作业区消防沙堆潮湿； 2.未将”大学习.大培训.大考试“内容纳入2023年安全教育培训计划中； 3.2023年9月24日进行的现场处置方案应急演练评估结论与实际不符。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.10.12 |
| 26 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2023〕303号 | 京博新能源（淄博）有限公司第四十二站 | 安全生产检查 | 1.未及时修订《生产安全事故应急预案》中变更后人员； 2.配电箱内电器元件安装在可燃材质的木板上； 3.罐区应急救援器材站内缺少一具8KG干粉灭火器； 4.罐区卸油口作业区放置铁桶； 5.未与周边村庄签订事故风险告知书。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.10.13 |
| 27 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2023〕302号 | 京博新能源（淄博）有限公司第二十九站 | 安全生产检查 | 1.未及时更新安全生产费用提取使用台账（截止至8月份）； 2.加油区罩棚处一防爆线盒未及时封堵； 3.未将”大学习.大培训.大考试“内容纳入2023年安全教育培训计划中。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.10.12 |
| 28 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2023〕304号 | 高青县黑里寨长青加油站 | 安全生产检查 | 1.应急救援器材维护保养记录未及时更新； 2.应急物资装备清单未及时更新； 3.营业厅灭火器未离地摆放； 4.卸油作业区灭火毯受潮湿润； 5.2023年9月份安全教育培训记录中参训人员未签字。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.10.13 |
| 29 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2023〕309号 | 高青县黑里寨振飞加油站 | 安全生产检查 | 1.营业厅灭火器未离地摆放； 2.安全费用提取使用台账未及时更新（未记录防静电工作鞋费用提取使用情况）； 3.罐区.卸油作业区人体静电报警仪安装不牢固； 4.卸油作业区卸油作业操作规程脱落； 5.未按照2023年安全教育培训计划开展日常教育培训； 6.《安全投入保障制度》中安全投入的提取使用标准未根据财资【2022】136号文制定。 7.《生产安全事故应急预案》中部分部门联系电话错误； 8.《生产安全事故应急预案》中部分标准引用错误（《企业生产安全费用提取和使用管理办法》的通知﹝2012﹞16号）。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.10.16 |
| 30 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2023〕317号 | 高青县黑里寨胜德加油站 | 安全生产检查 | 1.2023年劳动防护用品发放记录未及时更新； 2.未提供加油站设备检维修记录； 3.《应急器材维护保养台账》中干粉灭火器数量登记与实际不符； 4.《生产安全事故应急预案》中部分人员已离职，未及时修订； 5.未及时更新安全生产费用使用记录； 6.安全生产领导小组组员发生变化，未及时修订； 7.安全培训记录表中未记录培训学时。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.10.17 |
| 31 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2023〕320号 | 高青县恒溢加油站 | 安全生产检查 | - 1.未及时更新2023年劳动防护用品发放标准（第三季度仅记录手套.口罩发放记录）； - 2.10月份安全教育培训记录中缺少1人签字（张丛丛）； - 3.晨会记录未根据《山东省企业安全生产“晨会”制度规范（试行）》要求记录； - 4.配电箱下方绝缘胶垫破损； - 5.配电室二氧化碳灭火器维护保养记录填写与实际不符； - 6.应急预案演练评估未作出是否需要修订的结论； - 7.《生产安全事故应急预案》中部分部门联系电话错误. | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.10.18 |
| 33 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕295号 | 淄博开发区振兴石油有限公司高青加油站 | 安全生产检查 | - 营业厅内配电箱警示标志张贴在可移动门上； - 营业厅内配电箱下方堆放杂物，未放置绝缘胶垫； - 营业厅2瓶干粉灭火器未离地存放； - 动力柜警示标志张贴在可移动门上； - 卸油口未上锁； - 应急药箱脱脂棉球和烧烫伤膏过期； - 加油机立柱东侧安全警示标志脱色； - 8.新员工王静三级安全培训试卷未记录考试时间。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.10.7 |
| 34 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕299号 | 高青高城成鑫加油站 | 安全生产检查 | - 1.罐区警示标志脱色。 - 2.营业厅门口未设置安全出口标识。 - 3.罐区中间观测井内部分螺栓锈蚀。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.10.11 |
| 35 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕300号 | 高青兴农加油站 | 安全生产检查 | - 1.安全生产费用使用台账包括油气回收.无组织废气检测.噪声检测报告等环保内容。 - 2.油品泄漏事故现场处置应急演练组织与实施过程评估评估人未签字。 - 3.罐区围墙杂草较多，遮挡“严禁烟火”安全警示标志。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.10.11 |
| 36 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕327号 | 山东德川化工科技有限责任公司 | 安全生产检查 | 1.未提供：具有爆炸风险的化工装置及设施判定报告，未建立台账；2.未详细制定高危场所人员聚集管控措施制度； 3.MBS车间v210b储罐未设置设备铭牌； 4.丁苯聚合釜LS低压蒸汽管线为上部进聚合釜，RWS盐水上水为底部进聚合釜，未提供变更记录； 5.MBS车间配电室AC2配电柜出线未挂线牌； 6.MBS车间P209A泵出口管线至污水池管线断开后未恢复； 7.MBS车间R203仪表穿线管仅靠工艺阀门手柄，阻碍开关； 8.企业未提供丁二烯堵塞疏通操作规程； 9.西厂区实验楼后消防栓被阻挡。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.10.19 |
| 37 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕328号 | 淄博赫达高分子材料有限公司 | 安全生产检查 | - 检维修车间内存放润滑油.油漆桶，现场未设置防流散措施。 - 棉卷仓库东侧升降机未设置限载数量标识。 - 醚化车间一楼东侧氮气瓶处未设置危险化学品警示标志。 - 厂区南侧原材料库房内叉车.停放充电。 - 5.粉粹车间南门处叉车载设备停放坡道上，司机离开。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.10.21 |
| 38 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕330号 | 高青海瑞加油站 | 安全生产检查 | 1.加油机火灾现场处置方案应急演练时间和落款时间错误; - 2.配电室灭火器被杂物遮挡; - 3.罐区周边存放玉米等杂物； - 4.2023年安全会议记录无培训照片； - 员工防静电工作服穿戴不规范。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.10.23 |
| 39 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕331号 | 高青县高城宏源加油站 | 安全生产检查 | - 罐区内未设置明显警示标志。 - 加油区出入口未设置限速5km警示标志。 - 3.罐区推车式灭火器存放距离较远，不便于使用。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.10.23 |
| 40 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕340号 | 山东开泰石化丙烯酸有限公司 | 安全生产检查 | 1.未提供：具有爆炸风险的化工装置及设施判定报告，未建立台账； 2.P-1213b循环泵润滑油油位过高； 3.装置西侧热水拌热盘伴热线未进行伴热管线名称标识； 4.R1411反应器有油污未清理； 5.P1223b循环泵未定期盘车； 6.RU1322冰机保冷材料多处失效； | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.10.24 |
| 41 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕343号 | 山东路达油气销售有限公司高青西服务区南区加油站 | 安全生产检查 | - 1、罐区围墙杂草较多，容易引发火灾隐患。 - 2、配电室窗户纱窗螺丝松动。 - 3、应急药箱缺少创可贴。 - 4.配电室.配电箱“当心触电”警示标志张贴在可移动的门上。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.10.25 |
| 42 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕344号 | 山东路达油气销售有限公司高青西服务区北区加油站 | 安全生产检查 | - 罐区围墙杂草较多，容易引发火灾隐患。 - 2.办公室应急药箱缺少创可贴。 - 3.配电箱“当心触电”警示标志张贴在可移动的门上。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.10.25 |