高青县应急管理局行政检查结果公示（2026年1月）

| 序号 | 执法机关 | 执法类别 | 执法决定书文号 | 行政相对人名称 | 事项名称 | 主要事实 | 执法依据 | 执法结论 | 执法日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2026〕7号 | 山东兴鲁承宏新材料科技有限公司 | 安全生产检查 | 1、化验室气瓶存放处空瓶和重瓶未落实分开存放。 2、装置区泵联轴器防护罩颜色不符合要求。 3、DCS系统、SIS系统、GDS系统时钟不一致。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2026.1.28 |
| 2 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2026〕4号 | 山东澳帆新材料有限公司 | 安全生产检查 | - 1、成品灌装间一设备接地连接螺栓松动，接地装置未保持可靠连接。 - 2、成品灌装间气瓶未设置防倾倒措施。 - 3、成品灌装间仪表风气源管线渗漏。 - 4、成品灌装间洗眼器周围未保证使用空间。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2026.1.27 |
| 3 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2026〕3号 | 高青兴农加油站 | 安全生产检查 | 1、2026.1.7火灾爆炸现场处置未附演练照片。 2、2025年11.15之后晨会情况未及时记录。3、配电室配电箱下方隔板处未设置防火封堵。 4、办公室灭火器未离地存放。 5、办公室灭火器未定期检验。 6、配电室配电柜下方线路杂乱，未设置挡板封堵。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2026.1.22 |
| 4 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2026〕5号 | 山东齐氟新材料有限公司 | 安全生产检查 | 1、R40装置F2162C、防喷溅措施失效。 2、液碱罐区地面防腐破损。 3、聚合车间三层桥架未设置跨接线。 4、消防泵房、后处理车间一层桥架盖板缺失。 5、控制柜下方线路杂乱，未设置挡板封堵; 6、宏正作业区内丙烷气瓶未设置防倾倒措施。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2026.1.26 |
| 5 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2026〕1号 | 山东隆华新材料股份有限公司 | 安全生产检查 | - 1、抽查2025年9月18日端氨基车间受限空间安全作业票，检测有毒有害气体为氨，气体检测报告单中有毒气体检测仪器为便携式有毒气体检测仪PGM7300（该仪器检测气体为丙烯腈）记录错误。 - 2、抽查2025年公司级综合性隐患排查表中2025年4月15日检查隐患排查周期记录为一季度，时间记录错误。、抽查2025年10月25日液氨储罐泄漏现场转中毒专项演练记录中巡检人员为董学龙，与演练方案、教育培训、演练签到中的巡检人员张建伟不符。 - 4、三车间中间罐区静电释放仪松动，未固定。 - 5、应急预案部门签署页工会、项目部、证券部、仓管部、环保部等部门未签字。 - 6、一车间北侧消防栓处堆放杂物影响使用。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2026.1.19 |