高青县应急管理局行政检查结果公示（2026年5月）

| 序号 | 执法机关 | 执法类别 | 执法决定书文号 | 行政相对人名称 | 事项名称 | 主要事实 | 执法依据 | 执法结论 | 执法日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2026〕83号 | 滨州市北海新区棣塔建筑工程有限公司高青县分公司 | 安全生产检查 | 1、应急救援人员任命文件中的人员未及时更新。 2、未提供2025年版应急救援预案备案表。 3、2026年度应急救援演练计划中综合演练时间是1月6月，下半年未计划演练，无中毒和窒息现场演练计划。 4、2026.3.20培训试卷未改正。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2026.5.7 |
| 2 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2026〕84号 | 高青恒溢加油站 | 安全生产检查 | 1、配电室绝缘脚垫面积较小，达不到安全操作要求。 2、配电室挡鼠板材质为木材，且未固定。 3、未对绝缘手套、绝缘靴进行安全检测。 4、安全帽生产日期为2019年11月，有效期30月，已超出有效期。 5、未建立综合隐患排查计划。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2026.5.8 |
| 3 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2026〕107号 | 淄博联昱印染科技有限公司 | 安全生产检查 | 1、公司级《2026年安全生产目标指标分解、考核办法》未提供传达签收表。 2、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》为征求意见稿未进行更新。 3、染整车间部分机器上的安全标志模糊不清。 4、染整车间与后整车间之间上房顶用的钢直梯护笼为三根，不符合要求。 5、拉幅机无踏脚板。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2026.5.22 |
| 4 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2026〕88号 | 山东德川化工科技有限责任公司 | 安全生产检查 | 1、南侧配电室二氧化碳灭火器未离地存放。 2、包装车间物料遮挡配电箱。 3、行车遥控器未定制指定放置区域。 4、车间内替换的管线未及时清理，阻碍通行。 5、西侧厂区配电室内放置切割机。 6、西侧厂区配电室内桥架盖板未规范设置。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2026.5.8 |
| 5 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2026〕89号 | 高青县高城成鑫加油站 | 安全生产检查 | 1、未建立应急值班制度。 2、配电箱进出线口未采取防火封堵。 3、配电箱内接地线和跨接线未按照国标要求使用黄绿接地线。 4、罐区卸油口盖板缺少防静电皮垫。 5、推车式灭火器5月份未巡检。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2026.5.12 |
| 6 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2026〕91号 | 淄博彩乐农业发展有限公司 | 安全生产检查 | 1、消防泵房配电箱下方防火封堵脱落。 2、仓库温湿度检查表填写不规范。 3、消防泵房灭火器未见检查卡。 4、未提供2026年度教育培训计划。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2026.5.7 |
| 7 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2026〕92号 | 山东黄河新材料科技有限公司 | 安全生产检查 | 1、r2201西侧桥架盖板损坏。 2、r2201西侧桥架跨接脱落。 3、接地点325处接地螺栓锈蚀。 4、P-3502A/B消防水泵双电源柜内积尘未清理。 5、XL-21控制箱无跨接。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2026.5.22 |
| 8 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2026〕100号 | 高青新兴石化站（个人独资） | 安全生产检查 | 1、风险管控和隐患排查岗位排查5月17,19,20日未及时记录。 2、营业厅配电箱未设跨接。 3、92号加油站上油管道锈蚀。 4、洗车区配电箱线孔未做防火封堵。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2026.5.22 |
| 9 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2026〕105号 | 山东富欣生物科技股份有限公司 | 安全生产检查 | 1、糖浆进罐管线防护破损。 2、糖浆灌泵螺栓未紧固。 3、卸车区桥架盖板未闭合。 4、配电室北侧小配电箱闲置线孔未封堵。 5、抗震压力表5423抗震液液位不足。 6、糖醇检修箱3号跨接线不符合国标要求。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2026.5.26 |
| 10 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2026〕106号 | 淄博赫达高分子材料有限公司 | 安全生产检查 | 1、2026.4.3领导值班带班填写不规范。 2、粉棉车间东南侧电缆桥架盖板未密封。 3、后工序车间外侧管线保冷措施未修复。 4、厌氧塔北侧上方电缆桥架盖板有坠落风险。 5、废气车间电缆进出线口处未做防护。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2026.5.26 |
| 11 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2026〕82号 | 淄博中森能源有限公司 | 安全生产检查 | 1、未提供应急救援队伍人员名单。 2、一机多油品加油机95#、92#加油枪未分色标识。 3、《生产安全事故应急预案》未填写实施日期。 4、3月份综合应急预案演练未提供演练记录。 柴油加油机急停按钮防护罩缺失。 未根据辨识出的较大风险制定专项管控方案 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2026.5.7 |
| 12 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2026〕85号 | 高青韩平加油站 | 安全生产检查 | 1、罐区油气回收装置未设置“禁止烟火”安全警示标志。 2、92#加油机急停按钮防护罩缺失。 3、未提供应急值班制度。 4、《生产安全事故应急预案》中应急指挥机构成员（刘俊香已离职）发生变化，未及时修订。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 立案 | 2026.5.8 |
| 13 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2026〕93号 | 山东小鲸鱼石化销售有限公司高青分公司 | 安全生产检查 | 1、2026年应急预案演练计划中缺少中毒窒息现场处置方案演练计划。 2、加油站应急组织机构成员发生变化未及时修订。 3、油气回收装置静电接地一个接地端子连接两条接地线。 4、加油作业区标识线褪色、不清晰。 5、加油岛处干粉灭火器未采取防潮、防晒措施。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2026.5.14 |
| 14 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2026〕94号 | 高青祥泰加油站 | 安全生产检查 | 1、劳动防护用品采购台账未及时更新。 2、营业室内急停按钮防护罩缺少。 3、生产安全事故应急预案中应急组织机构成员发生变化未及时修订。 4、安全风险管理制度内容对风险等级描述不准确 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2026.5.15 |
| 15 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2026〕109号 | 高青煦润加油站 | 安全生产检查 | 1、为员工配发的防护手套不符合《个体防护装备配备规范》的第2部分石油、化工、天然气（GB39800.2-2020）要求。 2、92#油罐操作井内三条接地连接在一个接地端子上。 3、劳动防护用品采购台账未及时更新。 4、未提供站长每季度检查风险管控措施落实情况记录 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2026.5.22 |
| 16 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2026〕111号 | 山东扳倒井股份有限公司 | 安全生产检查 | 1、风险点登记台账中未明确风险点名称、所在位置、可能导致的事故类型及后果。 2、安全生产风险分级管控制度中未明确风险点排查、风险评价、风险等级和确定风险管控措施的程序、方法和标准等内容。 3、未提供2025年风险管控评审记录。 4、部分储罐磁翻板液位计出现液位断开现象。 5、4月份车辆伤害现场处置演练记录演练完未评估。 6、安全生产费用提取计划中未明确去年的营业收入具体数额。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2026.5.22 |
| 17 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2026〕99号 | 山东齐力环保科技有限公司 | 安全生产检查 | 1、隐患排查治理制度未包含资金保障和监控措施。 2、特种作业票填写不规范，不完整。 | 《中华人民共和国安全生产法 | 责令限期整改 | 2026.5.21 |
| 18 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2026〕95号 | 高青云汇油品有限公司 | 安全生产检查 | 1、安全生产责任制考核中对于赵丹丹打分不严谨，无特殊作业，却在考核中进行扣分。 2、应急预案未及时修订（应急局危化科电话错误，未签发）。 | 《中华人民共和国安全生产法 | 责令限期整改 | 2026.5.19 |
| 19 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2026〕86号 | 淄博新中油能源有限公司广青站 | 安全生产检查 | 1、领班、计量员、记账员、记账员、开票员、卸油员为签订安全生产目标责任书。 | 《中华人民共和国安全生产法 | 责令限期整改 | 2026.5.9 |