高青县应急管理局行政检查结果公示（2026年6月）
	序号
	执法机关
	执法类别
	执法决定书文号
	行政相对人名称
	事项名称
	主要事实
	执法依据
	执法结论
	执法日期

	1
	高青县应急管理局
	行政检查
	(鲁淄高) 应急检记〔2026〕147号
	山东兴鲁承宏新材料科技有限公司
	安全生产检查
	1、锅炉房内氮气瓶使用绳子作为防倾倒措施。
2、4#环氧乙烷二级重大危险源罐区应急处置卡未根据新标准更新。
3、甲类仓库安全出口未设置安全出口标识。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2026.6.26

	2
	高青县应急管理局
	行政检查
	(鲁淄高)应急检记〔2026〕145号
	淄博力之信新材料科技有限公司
	安全生产检查
	1、厂区内限高标识褪色。
2、罐区储罐未标名称。
3、叉车在停放状态下未及时将钥匙拔出并专、门放置。
	《中华人民共和国安全生产法
	责令限期整改
	2026.6.26

	3
	高青县应急管理局
	行政检查
	(鲁淄高)应急检记〔2026〕144号
	南大光电（淄博）有限公司
	安全生产检查
	1、V7002A氟化氢计量槽进出料管线未做介质流向标识。
2、高纯氨装置V101A磁翻板液位计有断层。
	《中华人民共和国安全生产法
	责令限期整改
	2026.6.25

	4
	高青县应急管理局
	行政检查
	(鲁淄高) 应急检记〔2026〕140号
	高青县青城镇传俊加油站
	安全生产检查
	1、加油站安全生产责任制不健全。
	《中华人民共和国安全生产法
	责令限期整改
	2026.6.24

	5
	高青县应急管理局
	行政检查
	(鲁淄高) 应急检记〔2026〕137号
	中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第十五加油站
	安全生产检查
	1、加油站进站口未设置消防安全须知（《汽车加油加气站消防安全管理》（XF/T3004-2020）8.1）。
2、安责险投保人员未依变动更新（《安全生产责任保险实施办法》第十六条》）。
	《中华人民共和国安全生产法
	责令限期整改
	2026.6.23

	6
	高青县应急管理局
	行政检查
	(鲁淄高) 应急检记〔2026〕130号
	山东正源德业纺织有限公司
	安全生产检查
	1、未执行领导干部带班制度。
2、车间配电箱警示标志不全，且张贴在了可移动的门上。
3、配电室无安全出口标志。
	《中华人民共和国安全生产法
	责令限期整改
	2026.6.16

	7
	高青县应急管理局
	行政检查
	(鲁淄高) 应急检记〔2026〕119号
	淄博宏阳新材料科技有限公司
	安全生产检查
	1、未及时更新安全管理人员登记台账。
2、有限空间管理台账未明确主要危害因素。
3、配电室绝缘令克棒检验标签填写错误。
4、安全生产管理制度不健全，未根据最新标准修订。
	《中华人民共和国安全生产法
	责令限期整改
	2026.6.4

	8
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2026〕117号
	高青圣鑫纺织有限公司
	安全生产检查
	1、未建立2026年隐患排查制度。
2、除尘机检修门前有货物阻挡。
3、配电室内绝缘胶垫尺寸较小。
4、给棉机南侧有三个孔洞未封堵。
[bookmark: _GoBack]5、厂房一进门处有废弃设备未及时清理。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2026.6.2

	9
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2026〕120号
	山东宝乘电子有限公司
	安全生产检查
	1、主要负责人王永恒的安全证已超期未及时更换。
2、2026年5月15日的安全生产教育培训无全体员工签到表。
3、2026年全年安全教育培训内容提前打印并已填写培训评价。
4、劳动防护用品发放标准未覆盖全部工种，发放物品名称不规范。
5、《防雷装置定期检测报告》已超期。
6、未提供2025年、2026年安全费用使用台账及发票。
7、焊接车间防爆风扇使用花线连接。
8、成型车间3#烘箱的配电箱未进行跨接处理且无警示标志；烘箱箱体上无当心烫伤警示标志。
9、外检车间内二氧化碳灭火器无称重记录。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2026.6.5

	10
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2026〕123号
	淄博渤海活塞有限责任公司
	安全生产检查
	1、活塞加工车间门口警示标志尺寸不符合标准。
2、活塞铸造车间门口警示标志尺寸不符合标准。
3、活塞熔炼车间西北门无“禁止人员出入”警示标志。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2026.6.9

	11
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2026〕124号
	高青县花一石化销售有限公司
	安全生产检查
	1、加油站站长、安全员未提供有效证件。
2、2026年应急演练计划与实际演练内容不相符。
3、加油站未配备安全帽。
4、未给员工发放防静电手套。
5、给摩托车加油用油壶嘴有塑料延长管。
6、配电室挡鼠板未固定。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2026.6.9

	12
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2026〕125号
	淄博联怡染整有限公司
	安全生产检查
	1、公司2026年3月份制定的预案未进行备案。
2、公司最新制定安全制度和操作规程未给从业人员下发。
3、抽查员工殷永生培训档案和考试结果，未对错题修改后进行正确记录。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2026.6.10

	13
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2026〕131号
	高青县黑里寨镇胜德加油站
	安全生产检查
	1、生产安全事故应急预案未依据最新国家标准更新。
2、2026年1月至5月的应急预案演练记录中未记录年份。
3、卸车用防静电接地仪不能正常使用。
4、未配备安全帽。
5、安全生产责任保险附件人员名单未及时更新。
6、未佩戴防静电手套。
7、加油岛安全警示标志张贴不足。
8、卸油口未使用纯铜制锁具。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2026.6.17

	14
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2026〕134号
	淄博锦宇安木业有限公司
	安全生产检查
	1、《安全生产制度汇编》起草人写的是安全生产领导小组，未写具体负责人，无目录。
2、《安全生产例会制度》中规定每季度一次安全生产领导小组会议、每月一次厂级安全生产会议、每月一次部门级安全生产会议、每天班组级安全生产会议，均要求书面记录会议内容，实际未定期开会、未记录会议内容。
3、《劳动防护用品发放记录》中未记录发放数量。
4、《叉车日常保养记录》中操作人签名是代签。
5、综合办公室应急药箱无药品清单，部分药品超期失效。
6、电工、焊工信息未及时更新。
7、北车间预压机无防止跌落警示标志。
8、仓库东侧消防箱无水笼带且消防箱门损坏。
9、热压车间南侧配电箱绝缘脚垫宽度、长度不够。
10、热压机旁边风扇防护网孔洞过大。
11、锅炉房北侧护笼立杆为一根不符合要求。
12、锅炉房锅炉温度表损坏。
13、锅炉房内安全帽已超期。
14、配电室门口档鼠板未进行固定且材质不对。
15、配电室绝缘手套、绝缘鞋均超期未检测。
16、配电室二氧化碳灭火器无称重记录。
17、配电室应急灯不亮。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2026.6.18

	15
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2026〕124号
	山东侨牌集团有限公司
	安全生产检查
	1、2026年5月27日的火灾事故专项处置演练记录中，《火灾事故专项处置演练总结报告》无总结人员签名、无演练时间。
2、2026年5月13日的泄漏事故现场处置演练记录中，《泄漏事故现场处置演练总结报告》无总结人员签名、无演练时间。
3、2026年6月12日的综合应急演练记录中，《应急预案演练记录》无记录人员签名，《实战演练实施情况评估表》无演练日期、演练标题、记录人员签名，《综合应急演练总结报告》无总结人员签名、无演练时间。
4、公司安全部门每周检查安全隐患一次，检查记录仅记录某月第某周，未记录起止日期及具体检查日期。
5、牛明坤2026年5月12日的《危险作业监护人专项培训考试试卷》成绩为90分与实际试卷成绩不相符且未对错题进行改错。
6、配电室南侧一配电柜下无绝缘脚垫。
7、维修车间内墙壁未张贴相关安全生产规章制度、安全生产操作规程。
8、维修车间安全帽超过有效期。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2026.6.24

	16
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2026〕146号
	山东佳华水处理科技有限公司
	安全生产检查
	1、《动火安全作业票》（编号：DH20260428-001）所附《安全交底和风险告知确认卡》写的作业风险为火灾、触电、灼伤，作业票上的风险辨识结果写的是火灾、灼伤，造成实际作业时，现场作业人员能接触到的资料中无触电危害告知内容，不利于作业安全。
2、固体车间三号、四号塔中控台中的报警工艺参数名称及顺序与纸质版《安全生产操作规程》中的不一致。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2026.6.26

	17
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2026〕128号
	山东开泰石化丙烯酸有限公司
	安全生产检查
	1、空压机房门前桥架盖板闭合不严。
2、V5300-1硫酸罐处防喷溅罩缺失。
3、V5300-1硫酸罐处控制柜缺少跨接。
4、硫酸储罐南侧墙壁管线进出口处防火封堵缺失。
5、6月4日重大危险源综合演练未记录具体时间。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2026.6.10

	18
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2026〕133号
	山东齐氟新材料有限公司
	安全生产检查
	1、5.20外来施工人员入场交底被交底单位未填写。
2、劳保发放记录未标明发放月份。
3、化验室试剂存放橱内最下层缺少防流散措施。
4、公用工程车间配电箱防火封堵缺失。
5、聚合车间三层聚合反应釜R5101泄放管路旁路爆破片上方法兰螺栓缺失。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2026.6.18

	19
	高青县应急管理局
	行政检查
	(鲁淄高)应急检记〔2026〕113号
	高青澳森特集装箱包装材料有限公司
	安全生产检查
	1、A车间大淋膜机通风电机外壳固定螺丝缺失。
2、A车间大淋膜机东侧配电柜内存放插排等杂物，线路杂乱。
3、A车间北侧10号切片机操作箱门脱落。
4、空压机房东墙配电箱内放置插排等杂物，且箱门未关闭。
5、空压机房内设备急停按钮无防护罩。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2026.6.2

	20
	高青县应急管理局
	行政检查
	(鲁淄高)应急检记〔2026〕114号
	山东中泰天盟新材料有限公司
	安全生产检查
	1、戊类仓库西侧、东侧货物贴墙存放。
2、戊类仓库、混配车间使用行吊，现场未张贴行吊操作规程。
3、戊类仓库南门叉车充电处配电箱未安装箱门与箱体静电跨接线。
4、戊类仓库南门叉车充电处配电箱内电源开关未标明用途。
5、生产经营单位生产安全事故应急预案备案申请表中缺少单位公章和日期。
6、装卸区R22中继器接地螺栓生锈。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2026.6.3

	21
	高青县应急管理局
	行政检查
	(鲁淄高)应急检记〔2026〕122号
	高青县健强纺织器材厂
	安全生产检查
	1、储气罐压力表未标上限值。
2、车间灭火器被杂物遮挡。
3、车间生产线西侧胶水吨桶放置不稳，有倾倒风险。
4、车间南侧除尘器排气烟囱东侧固定绳索断裂，烟囱处于倾斜状态。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2026.6.9

	22
	高青县应急管理局
	行政检查
	(鲁淄高)应急检记〔2026〕127号
	山东隆华新材料股份有限公司
	安全生产检查
	1、端氨基装置二楼氮气管路未设置双阀或加盲板。
2、端氨基装置现场设置不锈钢临时管路，未履行变更手续。
3、端氨基装置现场东侧检查井无防坠落措施。
4、五车间R6011釜顶部安全阀铭牌信息磨损。
5、端氨基配电室与夹层电缆孔洞未防火封堵。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2026.6.17

	23
	高青县应急管理局
	行政检查
	(鲁淄高)应急检记〔2026〕126号
	山东中福赫达新材料科技有限公司
	安全生产检查
	1、硝酸钠仓库（甲类）窗户未设置锁闭措施。
2、2#车间楼层内多处未关闭。
3、控制室内操作规程与工艺卡片中小料仓重量报警值不一致。
4、安全生产规章制度编制依据过期。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2026.6.18



