高青县应急管理局行政检查结果公示（2026年7月）
	序号
	执法机关
	执法类别
	执法决定书文号
	行政相对人名称
	事项名称
	主要事实
	执法依据
	执法结论
	执法日期

	1
	高青县应急管理局
	行政检查
	(鲁淄高)应急检记〔2026〕155号
	中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第六加油站
	安全生产检查
	1、劳动防护用品发放制度中未明确相关防护用品发放数量。
2、2026年1月9日，电气火灾现场处置方案演练，演练记录未明确演练类别及演练形式。
	《中华人民共和国安全生产法
	责令限期整改
	2026.7.11

	2
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2026〕152号
	淄博齐风川润化工有限公司
	安全生产检查
	1、企业新的应急救援预案实施日期是2026年6月16日，企业下发车间等单位后，未制作文件签收表。
2、企业新的应急救援预案实施日期是2026年6月16日，年度演练计划未及时变更。
3、2026年5月22日的特种设备培训资料，参加培训8名人员的考核试卷未改错。
4、2025年12月入职的张林林、高小鹏的三级培训考核试卷未及时改错。
5、2026年4月29日组织的《自然灾害预警知识及应急预案培训》考勤记录表未填写授课时间。
6、甲类仓库未张贴仓库名称及库房编号。
7、甲类仓库门口警示标志褪色。
8、配电室挡鼠板未进行固定。
9、部分消防沙池有板结现象且存量不够。
10、溴化氰仓库门口标识未拆除原有旧标识名称。
11、固定动火区北侧配电箱下堆放大量线缆及杂物。
12、制冷机房消火栓没有进行编号。
13、制冷机房门口有杂物未清理。
14、制冷机房6台盐水泵没有进行编号。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2026.7.1

	3
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2026〕156号
	山东澳帆新材料股份有限公司
	安全生产检查
	1、四氯化碳储罐防爆液位计铭牌脱落。
2、四氯化碳储罐罐顶存放法兰盲板垫片等杂物。
3、四氯化碳储罐受限空间标识安装方向错误。
4、AFL装置二层真空泵旁换热器管线维修后未恢复。
5、四氯化碳储罐罐顶防爆穿线管接线盒开口。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2026.7.13

	4
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2026〕159号
	山东奥森纸业有限公司
	安全生产检查
	1、《山东奥森纸业有限公司有限空间作业安全管理制度》中有限空间作业票与实际使用的有限空间作业票样式不一致。
2、抽查2023年3月1日有限空间安全作业票，审批人意见栏仅有签名无意见。
3、未建立有限空间安全警示标志台账。
4、《生产安全事故分类与编码》(GB6441-2025)已施行，企业未依据标准重新辨识有限空间。
5、抽查发现2025年5月6日有限空间作业《安全交底风险告知确认卡》丢失。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2026.7.18

	5
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2026〕160号
	山东科汇药业有限公司
	安全生产检查
	1、安全生产管理人员台账、特种作业人员台账未及时更新。
2、《动火作业票》（编号：DH2026012101）动火前、岗位当班班长验票情况栏仅有签名，无意见。
3、生产部部长已离职，公司已撤销生产部，未将生产部有关安全生产责任制及时减少。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2026.7.19

	6
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2026〕162号
	淄博联昱印染科技有限公司
	安全生产检查
	1、2026年06月25日《生产车间高温中暑事故现场处置方案》中演练评估报告记录人未签字也未填写记录时间。
2、整装车间南消防通道一配电箱下未设置绝缘脚垫。
3、整装车间南消防通道口处应急灯损坏。
4、整装车间南侧高压配电箱安全警示标志褪色。
5、污水处理车间楼梯口处安全警示标志褪色。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2026.7.23

	7
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2026〕168号
	高青昌宏石化销售有限公司常家分公司
	安全生产检查
	1、仓库门口禁止吸烟安全警示标志脱色。
2、《劳动防护用品配备标准》有企业不使用的劳动防护用品，有劳动防护用品名称及发放周期与实际执行不符。
3、2026年3月9日的《劳动防护用品的使用与佩戴标准》培训、2026年3月21日的《危险化学品（汽柴油）安全知识》培训，培训效果评价不是手写。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2026.7.29

	8
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2026〕150号
	中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第十加油站
	安全生产检查
	1、洗车房西侧配电箱内杂物未清理。
2、洗车房西侧配电箱下方防火封堵缺失。
3、洗车区北侧配电箱未设置跨接。
4、6.23车辆伤害演练评估人未签字。
5、监控室电缆线穿墙未进行防火封堵。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2026.7.1

	9
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2026〕16号
	中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第五加油站
	安全生产检查
	1、王俊玉三级教育培训，被培训人未签字。
2、监控时间延后未及时调整。
3、配电箱杂物未及时清理。
4、穿线管穿墙未进行防火封堵。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2026.7.1

	10
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2026〕161号
	山东嘉虹化工有限公司
	安全生产检查
	1、锅炉房静电释放仪安装在室内。
2、空压机房外导热油存储罐周围未配置灭火器。
3、丙酸卸车泵前闲置管口为单阀。
4、铝酸钠车间反应釜液位计法兰螺栓不全。
5、铝酸钠车间水罐、液碱罐均未标位号。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2026.7.23

	11
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2026〕163号
	高青县中兴加油站
	安全生产检查
	1、6.3车辆伤害现场处置应急演练评估表评估意见未填。
2、洗车区配电箱线孔未做防火封堵。
3、洗车区配电箱未做跨接。
4、2026年度安全生产费用投入计划、使用计划写成“2025年”。
5、2026年度生产费用使用情况登记台账未附发票。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2026.7.24

	12
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2026〕164号
	山东泰旭晟能源科技有限公司
	安全生产检查
	1、锅炉房控制箱下方和配电箱等处未设置防火封堵。
2、实验室氧气瓶未设置防倾倒措施。
3、工具间空气开关未设置在配电箱内。
4、消防泵房配电箱、控制箱未进行跨接。
5、安全费用使用明细填写不准确（压力表、空呼器未填写具体事项）。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2026.7.24

	13
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2026〕158号

	山东博力康生物科技有限公司

	安全生产检查
	1、2025年安全生产费用提取使用台账中10-12月份提取记录未及时更新。
2、未提供新员工李亚萍、韩春霞三级教育培训档案。
3、未提供主要负责人每季度对风险管控措施及落实情况的检查记录。
4、控成型车间南侧配电箱内电器元件未进行标识。
5、洗皮车间西侧配电箱底部穿线孔洞未封堵。
6、液碱储罐围堰高度1.2米，踏步坡道未安装护栏。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2026.7.17



