高青县应急管理局行政检查结果公示（2026年7月）

| 序号 | 执法机关 | 执法类别 | 执法决定书文号 | 行政相对人名称 | 事项名称 | 主要事实 | 执法依据 | 执法结论 | 执法日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2026〕155号 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第六加油站 | 安全生产检查 | 1、劳动防护用品发放制度中未明确相关防护用品发放数量。 2、2026年1月9日，电气火灾现场处置方案演练，演练记录未明确演练类别及演练形式。 | 《中华人民共和国安全生产法 | 责令限期整改 | 2026.7.11 |
| 2 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2026〕152号 | 淄博齐风川润化工有限公司 | 安全生产检查 | - 1、企业新的应急救援预案实施日期是2026年6月16日，企业下发车间等单位后，未制作文件签收表。 - 2、企业新的应急救援预案实施日期是2026年6月16日，年度演练计划未及时变更。 - 3、2026年5月22日的特种设备培训资料，参加培训8名人员的考核试卷未改错。 - 4、2025年12月入职的张林林、高小鹏的三级培训考核试卷未及时改错。 - 5、2026年4月29日组织的《自然灾害预警知识及应急预案培训》考勤记录表未填写授课时间。 - 6、甲类仓库未张贴仓库名称及库房编号。 - 7、甲类仓库门口警示标志褪色。 - 8、配电室挡鼠板未进行固定。 - 9、部分消防沙池有板结现象且存量不够。 - 10、溴化氰仓库门口标识未拆除原有旧标识名称。 - 11、固定动火区北侧配电箱下堆放大量线缆及杂物。 - 12、制冷机房消火栓没有进行编号。 - 13、制冷机房门口有杂物未清理。 - 14、制冷机房6台盐水泵没有进行编号。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2026.7.1 |
| 3 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2026〕156号 | 山东澳帆新材料股份有限公司 | 安全生产检查 | - 1、四氯化碳储罐防爆液位计铭牌脱落。 - 2、四氯化碳储罐罐顶存放法兰盲板垫片等杂物。 - 3、四氯化碳储罐受限空间标识安装方向错误。 - 4、AFL装置二层真空泵旁换热器管线维修后未恢复。 - 5、四氯化碳储罐罐顶防爆穿线管接线盒开口。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2026.7.13 |
| 4 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2026〕159号 | 山东奥森纸业有限公司 | 安全生产检查 | - 1、《山东奥森纸业有限公司有限空间作业安全管理制度》中有限空间作业票与实际使用的有限空间作业票样式不一致。 - 2、抽查2023年3月1日有限空间安全作业票，审批人意见栏仅有签名无意见。 - 3、未建立有限空间安全警示标志台账。 - 4、《生产安全事故分类与编码》(GB6441-2025)已施行，企业未依据标准重新辨识有限空间。 - 5、抽查发现2025年5月6日有限空间作业《安全交底风险告知确认卡》丢失。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2026.7.18 |
| 5 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2026〕160号 | 山东科汇药业有限公司 | 安全生产检查 | 1、安全生产管理人员台账、特种作业人员台账未及时更新。 2、《动火作业票》（编号：DH2026012101）动火前、岗位当班班长验票情况栏仅有签名，无意见。 3、生产部部长已离职，公司已撤销生产部，未将生产部有关安全生产责任制及时减少。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2026.7.19 |
| 6 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2026〕162号 | 淄博联昱印染科技有限公司 | 安全生产检查 | 1、2026年06月25日《生产车间高温中暑事故现场处置方案》中演练评估报告记录人未签字也未填写记录时间。 - 2、整装车间南消防通道一配电箱下未设置绝缘脚垫。 - 3、整装车间南消防通道口处应急灯损坏。 - 4、整装车间南侧高压配电箱安全警示标志褪色。 - 5、污水处理车间楼梯口处安全警示标志褪色。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2026.7.23 |
| 7 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2026〕168号 | 高青昌宏石化销售有限公司常家分公司 | 安全生产检查 | 1、仓库门口禁止吸烟安全警示标志脱色。 2、《劳动防护用品配备标准》有企业不使用的劳动防护用品，有劳动防护用品名称及发放周期与实际执行不符。 3、2026年3月9日的《劳动防护用品的使用与佩戴标准》培训、2026年3月21日的《危险化学品（汽柴油）安全知识》培训，培训效果评价不是手写。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2026.7.29 |
| 8 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2026〕150号 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第十加油站 | 安全生产检查 | 1、洗车房西侧配电箱内杂物未清理。 2、洗车房西侧配电箱下方防火封堵缺失。 3、洗车区北侧配电箱未设置跨接。 4、6.23车辆伤害演练评估人未签字。 5、监控室电缆线穿墙未进行防火封堵。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2026.7.1 |
| 9 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2026〕16号 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第五加油站 | 安全生产检查 | 1、王俊玉三级教育培训，被培训人未签字。 2、监控时间延后未及时调整。 3、配电箱杂物未及时清理。 4、穿线管穿墙未进行防火封堵。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2026.7.1 |
| 10 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2026〕161号 | 山东嘉虹化工有限公司 | 安全生产检查 | 1、锅炉房静电释放仪安装在室内。 2、空压机房外导热油存储罐周围未配置灭火器。 3、丙酸卸车泵前闲置管口为单阀。 4、铝酸钠车间反应釜液位计法兰螺栓不全。 5、铝酸钠车间水罐、液碱罐均未标位号。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2026.7.23 |
| 11 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2026〕163号 | 高青县中兴加油站 | 安全生产检查 | 1、6.3车辆伤害现场处置应急演练评估表评估意见未填。 - 2、洗车区配电箱线孔未做防火封堵。 - 3、洗车区配电箱未做跨接。 - 4、2026年度安全生产费用投入计划、使用计划写成“2025年”。 5、2026年度生产费用使用情况登记台账未附发票。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2026.7.24 |
| 12 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2026〕164号 | 山东泰旭晟能源科技有限公司 | 安全生产检查 | 1、锅炉房控制箱下方和配电箱等处未设置防火封堵。 2、实验室氧气瓶未设置防倾倒措施。 3、工具间空气开关未设置在配电箱内。 4、消防泵房配电箱、控制箱未进行跨接。 5、安全费用使用明细填写不准确（压力表、空呼器未填写具体事项）。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2026.7.24 |
| 13 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2026〕158号 | 山东博力康生物科技有限公司 | 安全生产检查 | 1、2025年安全生产费用提取使用台账中10-12月份提取记录未及时更新。 - 2、未提供新员工李亚萍、韩春霞三级教育培训档案。 - 3、未提供主要负责人每季度对风险管控措施及落实情况的检查记录。 - 4、控成型车间南侧配电箱内电器元件未进行标识。 - 5、洗皮车间西侧配电箱底部穿线孔洞未封堵。 - 6、液碱储罐围堰高度1.2米，踏步坡道未安装护栏。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2026.7.17 |