高青县应急管理局行政检查结果（2025年10月）

| 序号 | 执法机关 | 执法类别 | 执法决定书 文号 | 行政相对人名称 | 事项名称 | 主要事实 | 执法依据 | 执法结论 | 执法日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2025〕221号 | 高青海业加油站 | 安全生产检查 | 1、劳动防护用品管理制度发放依据未及时修订，所引用《劳动防护用品监督管理规定》已失效。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.10.20 |
| 2 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2025〕222号 | 京博新能源（淄博）有限公司第二百六十二加油站 | 安全生产检查 | 1、中毒窒息应急演练过程记录不全（演练照片中有关闭电源环节，演练记录中无相关描述）； 2、2025年加油站主要负责人安全生产责任制考核表张玲玲一栏中，“一月份隐患整改不及时扣五分”，而在2025年1月份隐患排查治理台账中未发现存在隐患整改不及时情况。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.10.21 |
| 3 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2025〕233号 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第八加油站 | 安全生产检查 | 1、2025年5月20日-2025年5月30日培训记录中，未注明评价人和评价时间； 2、2025年10月15日培训，职工袁晓未签字。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.10.27 |
| 4 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2025〕234号 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第十一加油站 | 安全生产检查 | 1、未将事故风险向周边人员告知； 2、2025年安全费用5月份，将防锈漆列入安全费用。2025年6月7日，将健康查体列入安全费用； 3、2025年1月1日事故隐患挂牌督办通知书中描述，“罐区通气管常开开关未上锁，”该隐患整改完成时间记录错误。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.10.27 |
| 5 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2025〕217号 | 山东佳华水处理科技有限公司 | 安全生产检查 | 1、外来施工人员培训未附培训照片； 2、成品仓库配电箱维护不到位； 3、3号干燥塔控制室电缆盖板防护不到位； 4、聚醚东车间行车遥控器随意摆放； 5、成品仓库酰胺贴墙存放。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.10.14 |
| 6 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2025〕219号 | 淄博澳帆化工有限公司 | 安全生产检查 | 1、2025年3月盐酸装车区泄露现场处置培训樊国帅未签字，未标明演练形式； 2、平台秤穿管接头处脱落； 3、闪蒸收集槽磁翻板穿管防护不到位； 4、色谱室配电箱下方未设置防火封堵； 5、氟化氢罐区二层平台北侧防喷溅罩设置不到位； 6、五氟丙烷充装间急停按钮处缺少防护罩。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.10.16 |
| 7 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2025〕220号 | 山东澳帆新材料有限公司 | 安全生产检查 | 1、污水处理处盐酸泵入口管线法兰防喷溅老化； 2、机泵机封未设置防喷溅措施； 3、AFD车间三层公用气体站未设置胶管； 4、新项目AFE装置2025年11月份投产，应急演习计划中未 体现车间、班组演习计划内容； 5、氯气事故吸收装置未定期进行碱浓度检测，并记录。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.10.17 |
| 8 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2025〕224号 | 淄博齐风川润化工有限公司 | 安全生产检查 | 1、《安全现状报告》中未体现制氮机、空压机等设备设施，未提供相关变更材料； 2、《溴素重大危险源操作规程》内容只体现装卸车操作内容，内容未全覆盖溴素罐区相关操作、工艺控制、检维修、开停车、异常处置等相关内容； 3、厂区东南侧振动筛、粉碎机房等岗位操作规程未上墙，包装岗位现场无防尘标识； 4、2025.7公司HAZOP分析报告存在多处原来整改完毕的问题在报告中体现，报告出具不严谨，同时企业对HAZOP分析报告中提到的建议措施也未及时落实整改； 5、制冷机房电缆桥架穿墙未设置防火封堵； 6、制冷机房桥架盖板缺失。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.10.22 |
| 9 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2025〕227号 | 淄博力之信新材料科技有限公司 | 安全生产检查 | 1、生产车间南侧桥架跨接线脱落； 2、压滤机北侧桥架盖板缺失； 3、生产车间北侧闪蒸干燥除尘电机外壳密封螺丝缺失； 4、车间东侧配电柜内积尘未及时清理； 5、V101B磁翻板维护不到位； 6、闪蒸干燥配电箱闭锁装置损坏。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.10.23 |
| 10 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2025〕230号 | 高青县恒溢加油站 | 安全生产检查 | 1、油罐区人体静电释放仪接地螺栓锈蚀； 2、三次油气回收管道标识褪色； 3、配电室电线穿管破损； 4、消防沙地消防沙结块。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.10.24 |
| 11 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2025〕223号 | 山东德川化工科技有限责任公司 | 安全生产检查 | 1、阳树脂精处理车间酸过滤罐管道无介质流向和标识； 2、阳树脂精处理车间树脂打料泵出口压力表表盘模糊不清； 3、阴树脂车间清洗釜搅拌电机接地线未单独与接地网相连接； 4、配电室未配备二氧化碳灭火器防冻手套； 5、检查《关于调整安全生产委员会的通知》（德川字【2024】10号）安委会成员未有从业人员代表； 6、《重大危险源管理制度》未明确主要负责人检查频次或时间； 7、阳树脂车间东南角地磅接线端胶泥破损； 8、剧毒化学品氯甲基甲醚罐区北侧门未安装双锁； 9、丙烯腈罐区西侧存在孔洞未封堵。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.10.21 |
| 12 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2025〕232号 | 山东开泰石化丙烯酸有限公司 | 安全生产检查 | 1、未提供《熔盐换热设备安全风险辨识评估》以及熔盐换热设备操作人员和相关技术、设备、安全管理人员开展事故警示； 2、V-1927丁酯储罐基础破损严重，未及时修复； 3、甲苯储罐西侧进出料管线缺乏支撑点； 4、固定动火区乙炔气瓶、氩气瓶未加设防倾倒措施； 5、固定动火区氧气瓶、乙炔气瓶同车存放； 6、一级重大危险源丙烯球罐LZIAS18101C,液位SIS联锁，气相管线阀HV18103C手动气源阀未加限位； 7、丙烯罐V-1811F顶部取样管为单阀设置； 8、沼气泵房可燃气体报警仪内靠北墙相邻布置2台，距离南部设备较远，安装位置不符合要求。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.10.27 |
| 13 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2025〕240号 | 山东翔天重工科技有限公司 | 安全生产检查 | 1、企业未提供劳动防护用品发放标准； 2、劳动防护用品发放记录未及时更新； 3、特种作业人员管理台账未及时更新； 4、公司与南皮汇能能源设备有限公司签订的安全管理协议未签署日期； 5、喷漆房中喷漆设备上压力表表面被油漆附着无法看清表盘指针情况； 6、厂区东侧气瓶存放区警示标志脱落； 7、2025年进行的应急预案演练无演练方案和演练总结。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.10.31 |
| 14 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2025〕225号 | 中国石油天然气股份有限公司山东淄博销售分公司高青唐坊加油站（36站） | 安全生产检查 | 1、2025年2月18日卸油作业火灾事故应急预案演练记录参演人员董玉静未签到； - 2、加油站车辆伤害应急预案演练方案未明确演练地点； - 3、应急预案第68页物资装备清单中灭火器数量与应急救援器材台账中不统一。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.10.22 |
| 15 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2025〕226号 | 山东大鸿制釉有限公司 | 安全生产检查 | 1、2025年第三季度安全例会1名人员未签到； - 2、安全管理人员登记台账未更新； - 3、叉车司机未佩戴安全帽； - 4、消防泵房灭火器上“消防器材检查记录卡”中无10月份检修记录； - 5、《安全生产应急救援协议》甲乙双方未签字； - 6、节假日安全检查表无国庆节及中秋节检查记录； - 7、综合隐患排查记录表未发现第三季度排查记录。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.10.23 |
| 16 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2025〕229号 | 淄博齐星化学科技有限公司 | 安全生产检查 | - 1、甲醇罐区闲散铁器未清理； - 2、甲醇罐区西南罐进出口管线切断阀气源阀阀柄固定带断裂； - 3、重大危险源包保公示牌人员名字不清； - 4、罐区操作规程未明确压力等相关参数； - 5、3、4号淡醛计量罐人孔打开后未设置隔离措施； - 6、甲醇中间泵出口管道倒淋阀为单阀； - 7、装车区域穿线钢管线路裸露，未加设丝堵密封； - 8、罐区安全操作规程中三级重大危险源储罐区单元DCS连锁的控制重要参数未设定； - 9、重大危险源评估报告中三级重大危险源储罐区单元SIS连锁的控制重要参数未设定； - 10、操作规程中V5001A罐设定值10.8米，与DCS90%设定值不一致。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.10.29 |
| 17 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2025〕231号 | 山东黄河新材料科技有限公司 | 安全生产检查 | - 1、公司《重大危险源安全管理制度》对可燃有毒气体报警、监测仪表的信息采集、实时展示、操作控制、连续记录、报警预警、信息存储时限规定为30天，不符合《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》5基本要求； - 2、企业重大危险源安全操作规程内容不完善：缺少岗位设置、工艺安全信息、巡回检查、交接班、劳动防护等内容； - 3、《生产安全事故应急预案》中，人工呼吸部分心肺复苏按压频率错误（分别每分钟15次、80次），外部救援电话不全； - 4、原材料、成品装卸车区域东侧成品包装处：增加的2两台缓冲罐液位计未设高液位标（防止超装溢流）； - 5、装置区暖泵处静电接地线连接不规范； - 6、制氢氢气压缩机压力表检验周期标注为2026年7月，超出半年要求； - 7、压缩机南侧油站处液位变送器仪表电缆防护损坏； - 8、加热炉一层报警仪现场检验标签超期未更换。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.10.27 |
| 18 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2025〕235号 | 山东小鲸鱼石化销售有限公司高青分公司 | 安全生产检查 | - 1、夏冬梅岗位级安全教育考试成绩未记录、教育负责人未签字； - 2、罐区存在晾衣架； - 3、加油站出口标志褪色严重； - 4、2025年1月24日和2025年6月27日的事故应急演练前培训教育记录缺少“田延会”签到记录； - 5、2025年6月的安全生产月培训学习记录“培训学习效果评价”一栏未填写，评价人未签字。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.10.29 |
| 19 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2025〕239号 | 淄博飞源化工有限公司 | 安全生产检查 | - 1、三氟乙酸操作规程未体现紧急停车内容； - 2、R134a装置东侧南北路管廊氢氟酸管线法兰和盐酸管区东侧盐酸泵出口管线法兰喷溅护罩缺失； - 3、西R32罐区安全阀出口未设置防禽网； - 4、一级重大危险源液氯储罐V9101BSIS联锁切断阀手动气源阀未加设限位措施； - 5、环氧氯丙烷罐区V-0031A氮气压力表鉴定日期模糊不清晰。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.10.30 |