高青县应急管理局2023年11月份执法检查结果

| 序号 | 执法机关 | 执法类别 | 执法决定书文号 | 行政相对人名称 | 事项名称 | 主要事实 | 执法依据 | 执法结论 | 执法日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕378号 | 山东美生能源科技有限公司 | 安全生产检查 | 1、罐区南侧P-1030B、装置东侧P-1012B管道取样口未安装帽堵； 2、未提供罐区泡沫发生器维护保养记录； 3、柴油发电机房未设置柴油理化性质告知卡及安全警示标识； 4、维修间配电柜周边放置大量可燃杂物。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.11.16 |
| 2 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕385号 | 山东路油油气管理有限公司滨博高速高青服务区第二加油站 | 安全生产检查 | 1、2023年9月份培训计划中安全生产规章制度培训内容与培训名称不一致； 2、未健全应急药品登记台账（未登记药品数量）； 3、2023年6月应急演练评估报告日期填写错误。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.11.21 |
| 3 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕386号 | 山东路油油气管理有限公司滨博高速高青服务区第一加油站 | 安全生产检查 | 1、加油站卸油口与人体静电释放装置距离超过1.5m； 2、加油站配电室安全出口标志等未安装在疏散门上方居中的位置； 3、加油站罐区出入口警示标志褪色。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.11.21 |
| 4 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2023〕387号 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第十六加油站 | 安全生产检查 | - 动火作业许可证2023年11月19日未写明施工完工验收确认意见。 - 高处作业证2023年11月18日至28日未施工完毕，提前完工验收确认签字。 - 3、油罐区警示标志顺序错误。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.11.24 |
| 5 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急复检记〔2023〕389号 | 山东中福赫达新材料科技有限公司 | 安全生产检查 | - 1、已定期对防火防爆防中毒管理制度中引用规范进行修订，安全管理制度定期修订制度中已明确安全管理制度的修订周期。 - 2、操作规程中环氧乙烷卸车操作规程中SIS控制系统与DCS系统已进行有效区分。 - 3、生产车间西侧后粉清理平台直梯入口处已设置设防护链。 - 4、生产车间西侧烟囱稳绳距地面2.2米，已设置防碰警示标识。 - 5、生产车间内分蒸汽包阀门已进行保温。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 已整改完毕 | 2023.11.28 |
| 6 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2023〕384号 | 高青顺泰加油站 | 安全生产检查 | - 1、上年度结余的安全生产费用不应再与本年度应计提金额一起进行逐月平均计提，应单独应用到本年度每月份中; - 2、2023年触电事故现场处置应急演练未附演练照片; - 3、2023年安全责任保险、劳动防护用品支出费用未记录到安全生产费用台账中。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.11.21 |
| 7 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2023〕383号 | 高青县木李镇鲁常加油站 | 安全生产检查 | - 1、上年度结余的安全生产费用不应再与本年度应计提金额一起进行逐月平均计提，应单独应用到本年度每月份中； - 2、未提供新入职员工刘爱香的个人档案； - 3、安全生产费用未按照最新文件标准提取； - 4、加油作业区灭火器10月份保养记录未提供。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.11.17 |
| 8 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2023〕380号 | 淄博悍驰新能源科技有限公司 | 安全生产检查 | - 1、企业职工安全教育培训档案中未提供新入职员工孟冬梅的个人信息资料; - 2、未提供2023年度员工教育培训记录; - 3、卸油口盖板未上锁。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.11.16 |
| 9 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2023〕376号 | 山东京博新能源控股发展有限公司第二百六十二加油站 | 安全生产检查 | - 1、加油岛天棚电线穿到铁皮上，未设置专门的穿线管。 - 2、仓库门朝内开。 - 3、加油站储油罐实测记录表记录到2023年9月15日，后面未进行记录。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.11.15 |
| 10 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2023〕379号 | 高青县木李镇亚星加油站 | 安全生产检查 | - 1、未提供2023年度员工教育培训试题。 - 2、未提供2023年上半年应急预案演练记录。 - 3、油罐区静电释放仪盖子缺失。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.11.16 |
| 11 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2023〕374号 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第十一加油站 | 安全生产检查 | - 1、上年度结余的安全生产费用不应再与本年度应计提金额一起进行逐月平均计提，应单独应用到本年度每月份中； - 2、安全生产事故应急预案页码标注错误； - 3、劳保用品发放台账中无新入职员工吴申展的发放记录； - 4、该企业罐区卸油区、加油机区泄漏事故现场处置方案中，现场应急处置措施中存在“用塑料桶 - 等容器进行收集”。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.11.14 |
| 12 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2023〕371号 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第十三加油站 | 安全生产检查 | - 1、该加油站2023年1月16日应急演练记录演练类别判定错误。（演练记录显示当日进行的加油机电气火灾现场处置方案演练类别为“综合”，但实际情况为“现场处置”。） - 2、该企业罐区卸油区、加油机区泄漏事故现场处置方案中，现场应急处置措施中存在“用塑料桶等容器进行收集”。 - 3、安全费用提取使用台账记录不详细。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.11.09 |
| 13 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2023〕372号 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第八加油站 | 安全生产检查 | - 1、该加油站2023年1月9日应急演练记录演练类别标注错误（演练记录显示当日进行的加油机电气火灾现场处置方案演练类别为“专项”，但实际情况为“现场处置”。）； - 2、安全生产费用提取及使用与实际不符； - 3、营业厅门口二氧化碳灭火器5月份检查记录错误。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.11.09 |
| 14 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急复检记〔2023〕357号 | 淄博和易精细化工有限公司 | 安全生产检查 | - 1、受限空间台账已登记受限空间编号、位置、危险有害因素、事故类型、责任部门、责任人。 - 2、应急救援物资台账已更新对讲机、安全带、便携式报警仪等。 - 3、6万吨/年石蜡油装置一层机泵出口管线已恢复保温措施。 - 4、V306储罐液位显示仪表已及时校正维护。 - 5、6万吨/年石蜡油装置南侧立柱附近导淋阀已加盲板。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 已整改完毕 | 2023.11.27 |
| 15 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2023〕358号 | 山东汉申化工科技有限公司 | 安全生产检查 | - 导热油炉外送线安全阀出口泄压管线通径小于安全阀进口通径； - 核实导热油低位槽（安装有安全阀），放空管阀门常开的符合性； - 装置三楼分相罐基础板搭接面过小； - 装置一楼粗酯分配阀组处防护措施缺失（表面温度100℃左右）； - XB105A、B罐预留单阀未加盲板； - 消防水池处消火栓编号缺失； - 固定动火区存放乙炔瓶无检验标签或电子标签； - 消防泵房西侧柴油发电机控无绝缘胶垫制柜； - 柴油发电机供油槽未设置防流散设施； - 受限空间台账，无氮气储罐、分相罐； - 控制室消防水液位不显示； - 未提供：原料储罐、成品储罐基础沉降监测记录； - 13、维修间氧气瓶放置处“禁烟、禁火、禁油”安全标识缺失。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.11.3 |
| 16 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2023〕363号 | 山东星菲化学有限公司 | 安全生产检查 | - 应急救援物资台账缺少：安全带、安全绳等； - 变更管理制度未根据《山东省危险化学品企业变更管理指南（试行）》（鲁应急函【2020】106号）进行修订； - 3、车间一层未按规定要求临时存放物资； - 4、车间一层中间北端顶部消防管线阀门未开启； - 5、配置车间一层东侧配置釜底部阀门存在滴漏现象； - 6、配置车间洗涤工序压缩空气储罐底部未固定。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.11.6 |
| 17 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2023〕364号 | 山东齐阳光电科技有限公司 | 安全生产检查 | - 厂区消火栓未编号； - 污水池西侧排水井、循环水池西侧阀门井未设置盖板或护栏； - 3、V312罐磁翻板液位计失准； - 4、爆炸风险车间使用磅秤有产生火花风险； - 5、P1037/1038乙醇、二氯乙烷泵出口法兰静电跨接缺失； - 6、二车间一楼东侧洗眼器无水； - 7、未提供高危场所划分台账； - 8、库房内停放叉车； - 9、储罐区危化品卸车操作规程缺失。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.11.6 |
| 18 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2023〕370号 | 山东兴鲁承宏新材料科技有限公司 | 安全生产检查 | - 未提供环氧乙烷、丙烯卸车鹤管打压实验记录； - V1302丙烯酸储罐现场磁翻板液位计与远处液位计误差较大（磁翻板4750mm，远传4350mm）； - 在卸环氧乙烷槽车操作人员未随身佩戴便携式有毒气体报警仪； - 4、槽车液相物料管线法兰未满丝； - 5、丙烯卸车台处灭火器编号脱落，巡查不到位； - 6、羟基脂装置一层西侧洗眼器水压不足； - 7、丙烯醛装置北侧放置物料桶名称不详。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.11.6 |
| 19 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急复检记〔2023〕323号 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第九加油站 | 安全生产检查 | - 移动信号箱电源线穿管已固定； - 营业室风扇开关处使用木板已拆除； - 南侧接地线穿墙处已进行防火封堵； - 4、10月份的领导带班记录已填写； - 5、营业厅南侧接地扁铁跨接已进行整改。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 已整改完毕 | 2023.11.9 |
| 20 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急复检记〔2023〕312号 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第十八加油站 | 安全生产检查 | - 1、应急药箱创可贴用完已进行补充； - 2、配电室左侧配电柜孔洞已进行封堵； - 3、光伏配电柜防护穿管已进入配电箱中； - 4、南墙监控防爆接线盒螺栓已进行更换。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 已整改完毕 | 2023.11.9 |
| 21 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急复检记〔2023〕315号 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第十五加油站 | 安全生产检查 | 1、10月4日重大节假日领导带班制度已签字； 2、营业厅东南侧电线穿墙处外侧已做防火封堵； 3、营业厅配电箱西侧出线口已做保护； 4、95#加油机防爆线盒防爆线孔的防爆泥已及时维护。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 已整改完毕 | 2023.11.10 |
| 22 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急复检记〔2023〕313号 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第六加油站 | 安全生产检查 | 1、2023年8月30日安全教育培训记录已对培训效果进行评价； 2、2023年9月14日防雷检测费用已及时登记安全费用使用台账中； - 3配电室西侧的配电箱箱体已更换； - 4、配电箱上方出线口已做防护； - 5、油罐区南侧消防器材柜二氧化碳灭火器已离地存放。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 已整改完毕 | 2023.11.10 |
| 23 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | 鲁淄高)应急复检记〔2023〕310号 | 淄博滨能能源有限公司庆淄路加油站 | 安全生产检查 | - 1、安全投入计划已规范填写； - 2、92#加油机接头处已规范连接； - 3、配电室配电箱南侧电缆线穿墙已进行封堵； - 4、卸油口警示标志已重新张贴； - 5、营业厅门口电热水器已设漏电保护。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 已整改完毕 | 2023.11.2 |
| 24 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急复检记〔2023〕323号 | 南大光电（淄博）有限公司 | 安全生产检查 | - 1、企业维修固定动火区已划定边界线； - 2、液氨储罐V7004A进出料管线增设F.C切断阀及换热器顶部增设压力表，已提供变更记录； - 3、液氨槽车卸货完成后及时驶出不再进行长期停放； - 4、6#三氟化氮电解厂房内E3101E-1与E3101E-2氨气出料管线已与设计图一致； - 5、已提供锅炉水处理工证件； - 6、106成品检测室配电箱前杂物已清理； - 7、氟化氢储罐现场已设置就地显示温度表，已与设计图纸一致； - 8、已对氟化氢储槽V7001A置换管线阀门连接处有泄露迹象进行处理，防喷溅护罩已更换； - 9、氟化氢计量槽已按规定设置备用槽； - 10、已建立人员定位系统报警处理台账； - 11、P7007倒料泵已按设计要求设置止回阀。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 已整改完毕 | 2023．11.13 |
| 25 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2023〕354号 | 高青县花一加油站 | 安全生产检查 | - 劳动防护用品采购台账未及时更新； - 2、2023年10月份劳动防护用品使用培训记录中培训时间与培训计划中规定时间不符； - 3、2023年开工第一课培训记录中实际参加人数记录错误； - 4、卸油作业区中卸油作业操作规程已破损； - 5、罐区应急物资储存处消防桶已生锈破损，一消防锹已生锈断裂； - 6、营业厅灭火器未离地摆放； - 7、加油站《生产安全事故应急预案》中成员郑世龙已离职，未进行修订； - 8、安全生产费用提取使用不规范； - 9、未设置摩托车加油区。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.11.1 |
| 26 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2023〕361号 | 山东奥龙纸业有限公司 | 安全生产检查 | 1、部分安全检查表内容与企业实际不相符（如：监测仪表（专业）安全检查表内容）； 2、未及时更新安全附件台账信息； 3、2023年6月10日进行的有限空间中毒窒息专项演练记录中演练类型、总指挥与《生产安全事故应急预案》中要求不一致； 4、2023年安全生产费用使用台账未及时更新； 5、2023年劳动防护用品发放台账未及时更新； 6、2023年安全投入计划中安全生产费用提取和使用标准未按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）修订； 7、水处理车间污泥搅拌池警示标志污损； 8、水处理车间第一沉淀池上方管道未标明介质流向； 9、四车间南墙配电柜下方有杂物堆积。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.11.6 |
| 27 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2023〕362号 | 淄博悦诚石油销售有限公司花沟加油站 | 安全生产检查 | 1、2023年安全培训教育计划中缺少;八抓二十项、个体劳动防护用品风险分级管控与隐患排查治理； 2、罐区应急物资储存处消防桶已生锈破损； 3、2023年劳动防护用品配备标准和劳动防护用品发放记录中记录非劳动防护用品（洗衣液、透明皂、卫生纸）； - 加油站生产安全事故应急演练评估未按照《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（AQ/T9011-2019）进行评估； - 5、卸油口处存放杂物。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.11.7 |
| 28 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2023〕375号 | 山东佳华水处理科技有限公司 | 安全生产检查 | 1、厂区东北侧消火栓未编号； 2、低压配电室东侧疏散门前有杂物； 3、聚合氯化铝车间洗眼器滤网堵塞； 4、聚合氯化铝车间南侧安全疏散出口处灯光疏散照明亮度较低； 5、液碱储罐周边通道有杂物堆积。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.11.14 |
| 29 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2023〕382号 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第十七加油站 | 安全生产检查 | 1、应急救援设施台账未及时更新； 2、油罐区观测井处“受限空间”安全警示标志设置不规范； 3、安全生产费用未按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》逐月提取； 4、未提供与相邻企业签订的应急救援协议； 5、配电箱内线路穿管处封堵不严； 6、配电箱内部分同一电器件端子上的导线连接不应多于2根。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.11.17 |
| 30 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕288号 | 山东嘉虹化工有限公司 | 安全生产检查 | - 金属粉碎车间、熔炼车间灯光疏散标志不亮。 - 液碱罐液位计法兰防喷溅防护罩缺失。 - 催化剂车间二层反应釜液碱进料管线法兰部分防喷溅护罩缺失。 - 丙酸罐磁翻板液位计失准。 - 厂区北侧仓库内配电箱前有杂物。 - 洗眼淋浴器在储罐围堰内，不方便应急使用。 - 7、金属粉碎车间V1026颚式破碎机带轮防护罩移位，防护作用失效。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.11.06 |
| 31 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2023〕373号 | 山东泰旭晟能源科技有限公司 | 安全生产检查 | - 应急救援物资台账缺少：安全带、安全绳、对讲机、手电筒等。 - 受限空间台账缺少：受限空间编号、危险有害因素分析、事故类型、责任部门及责任人。 - 西装车站台东侧装车鹤位静电跨接线断开。 - 静电接地报警仪故障，无报警功能。 - 储罐顶部有拆卸的阀门未及时清理。 - 6、罐区物料管线喷刷后未及时标示介质及流向。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2023.11.10 |