高青县应急管理局10月份执法检查结果（2024年）

| 序号 | 执法机关 | 执法类别 | 执法决定书文号 | 行政相对人名称 | 事项名称 | 主要事实 | 执法依据 | 执法结论 | 执法日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2024〕221号 | 淄博润美食品有限公司 | 安全生产检查 | 1、2024年度安全教育培训工作计划未下发到班组。 - 2、抽查赵##安全教育培训档案，考核试卷未改错。 - 3、无安环部经理安全生产责任制。 - 4、制冷机房外钢直梯已废止不用，未采取防攀爬措施。 - 5、固定动火区控制柜绝缘垫堆积杂物。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.10.11 |
| 2 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2024〕231号 | 南大光电（淄博）有限公司 | 安全生产检查 | - 1、《特殊作业管理制度》未划分具体作业等级位置。 - 2、厂区消火栓未设置明显标识及位号。 - 3、氢氟酸装置液位变送器视窗模糊。 - 4、液氨储罐C阀门位号缺失。 - 5、液氨储罐C现场压力与远传显示误差较大。 - 6、103-5#电解车间TV31001E47气动调节阀气路开关未设置铅封。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.10.17 |
| 3 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2024〕225号 | 高青县木李镇鲁常加油站 | 安全生产检查 | - 1、加油机处灭火器未离地存放； - 2、罐区有限空间作业安全告知牌褪色； | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.10.15 |
| 4 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2024〕227号 | 山东立新制药有限公司 | 安全生产检查 | - 1、维修室配电箱未设置一机一闸一保护； - 2、氢氯吡格雷反应釜固定螺栓处渗漏； - 3、消防泵显示在手动状态； | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.10.16 |
| 5 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2024〕229号 | 淄博凯华新材料有限公司 | 安全生产检查 | - 1、储罐区消防器材巡检记录不完善； | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.10.17 |
| 6 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2024〕234号 | 山东京博新能源控股发展有限公司第二百六十二加油站 | 安全生产检查 | - 1、未在事故隐患排查治理制度中明确加油站主要负责人为第一责任人； - 2、未严格执行本单位2024年劳动防护用品发放标准（棉手套11月至1月份为每人每月一副，未提供发放记录）。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.10.12 |
| 7 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急检记〔2024〕236号 | 高青海业加油站 | 安全生产检查 | - 1、未明确加油站主要负责人隐患排查频次； - 2、未提供领导现场带班记录。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.10.22 |
| 8 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急责改〔2024〕217号 | 京博新能源（淄博）有限公司第二十九加油站 | 安全生产检查 | 1、领导带班记录未及时签字（9月30日后带班记录未签字）； 2、应急预案附件提供的信息不准确（人体静电释放仪位置与应急预案第7.4应急物资分布、消防疏散路线、救援路线图指示图不一致）； 3、罐区人体静电释放仪距离卸油口大于1.5米； 4、安全操作规程审核人未签字； 5、安全费用提取台账未备注提取人。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.10.10 |
| 9 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急责改〔2024〕218号 | 京博新能源（淄博）有限公司第一百二十三加油站 | 安全生产检查 | 1、王##三级教育培训负责人未签字； 2、领导带班记录未签字； 3、安全费用使用台账未备注提取人； 4、应急预案附件提供的信息不准确（人体静电释放仪位置与应急预案第7.4应急物资分布、消防疏散路线、救援路线图指示图不一致）。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.10.10 |
| 10 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕237号 | 山东奥森纸业有限责任公司 | 安全生产检查 | 1、中水回用设备间电机传动轴处无防护罩； 2、二车间配电箱绝缘胶垫未及时清洗； 3、二车间配电箱柜体损坏； 4、中合池控制箱未设置跨接； 5、变压室灭火器未离地存放； 6、配电室窗户防护网维护不到位； 7、一车间废酸桶处未设置防喷溅。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.10.22 |
| 11 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕216号 | 山东透平新能源科技有限公司 | 安全生产检查 | - 1、公司应急预案演练记录中，演练评估未对演练准备、演练各步骤进行全过程的评估； - 2、公司安全生产责任制中未能清晰明确职能部门的职责，如：设备及原料采购是否满足安全生产要求的职责分工； - 3、螺栓车间张贴的起重机特种设备使用标志检测后未及时进行更新； - 4、公司南车间北墙处配电柜前放置木箱等可燃物；配电箱前存放杂物，灭火器不便于取放； - 5、公司南车间北墙处铣床检修电源侧未挂停电牌； - 6、公司配电室灭火器检查记录未及时更新7、8月未填写； - 7、公司配电室外多个消防掀生锈破损。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期改正 | 2024.10.10 |
| 12 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕219号 | 高青县诚信加油站 | 安全生产检查 | - 1、加油站9月份综合安全隐患排查记录中，主要负责人未签字； - 2、刘##班组级考试试卷中判分错误； - 3、应急组织机构人员发生变化未及时更新； - 4、未及时更新安全生产领导小组成员名单（王飞飞已离职）； - 5、配电箱下放置杂物。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期改正 | 2024.10.11 |
| 13 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕220号 | 高青县中兴加油站 | 安全生产检查 | - 1、生产安全事故应急救援预案中外部救援联系方式错误； - 2、未提供7月份加油站火灾爆炸专项演练记录； - 3、加油站受限空间作业管理制度中未体现“先通风、再检测、后作业”的要求； - 4、安全生产费用提取标准未及时更新； - 5、营业室干粉灭火器未离地摆放。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期改正 | 2024.10.11 |
| 14 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕223号 | 山东泰旭晟能源科技有限公司 | 安全生产检查 | - 1、餐厅厨房内液化石油气瓶缺少紧急切断装置； - 2、厂区消防水压力较小； - 3、厂区物料装卸车处安全操作要点缺失； - 4、配电室内二氧化碳灭火器喷管结合处松动。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期改正 | 2024.10.14 |
| 15 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕228号 | 山东路达油气销售有限公司高青西服务区南区加油站 | 安全生产检查 | - 1、加油作业操作规程中涉及自主加油作业与加油站实际不符； - 2、加油作业操作规程中未涉及劳动防护用品穿戴要求、异常情况如何处理等内容； - 3、2024年6月份综合、专项及现场处置方案应急预案演练未区分； - 4、加油站办公区机柜后方地板线路孔洞无防护措施（仅以绝缘胶垫覆盖）； - 5、加油站设施设备隐患排查记录未及时更新； - 6、加油站重大节假日隐患排查记录未及时更新（未记录国庆节之前隐患排查记录）； - 7、加油站员工张晓路4月份安全教育培训考试判卷错误； - 8、未提供应告知其他单位事故风险性质、影响范围、应急防范措施的风险告知书。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期改正 | 2024.10.15 |
| 16 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕230号 | 山东路达油气销售有限公司高青西服务区北区加油站 | 安全生产检查 | - 1、加油作业操作规程中涉及自主加油作业与加油站实际不符； - 2、加油作业操作规程中未涉及劳动防护用品穿戴要求、异常情况如何处理等内容； - 3、《生产安全事故应急预案》有关协议或备忘录页面未记录预案修改或换页内容； - 4、2024年6月份综合、专项及现场处置方案应急预案演练未区分； - 5、加油站设施设备隐患排查记录未及时更新； - 6、未提供应告知其他单位事故风险性质、影响范围、应急防范措施的风险告知书。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期改正 | 2024.10.16 |
| 17 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕226号 | 淄博金捷天然气管道运输服务有限责任公司加油站 | 安全生产检查 | - 1、罐区安全警示标志褪色。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期改正 | 2024.10.15 |
| 18 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕222号 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博高青第十四加油站 | 安全生产检查 | - 1、站内杂草枯草清理不及时； - 2、罐区缺少“严禁烟火”永久标语； - 3、劳动防护用品发放台帐登记不及时。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.10.10 |
| 19 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕232号 | 山东博力康生物科技有限公司 | 安全生产检查 | 1、24年安全投入计划未写明24年每月应提取数额。 2、24年开工第一课培训签到表上方培训时间、培训地点、培训人未签字。 - 3、生产车间、仓库一层部分配电箱未张贴“当心触电”警示标识。 - 4、维修区电焊机未做接地防护。 - 5、生产车间南侧、北侧隐患公示栏未张贴自查发现的隐患。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.10.15 |
| 20 |  | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕233号 | 山东大鸿制釉有限公司 | 安全生产检查 | 1、9月20日机械伤害事故应急演练参加人员签到不全。 2、5月份火灾应急演练和9月20日应急演练附的照片一致。 3、9月份“大培训、大学习、大考试”培训中部分试卷第一题未填选项，只写了数字。 4、实验室内部分停用、正常使用设备应做好区分，张贴停用牌子。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.10.21 |
| 21 |  | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕235号 | 淄博华仲陶瓷有限公司 | 安全生产检查 | - 1、公司级风险点综合隐患排查记录表中应按照季度分别签字； - 2、成型车间2#一楼南侧消防栓、二楼东侧消防栓有货物遮挡； - 3、球磨房南侧一开关控制盒防护罩缺失； - 4、2024年4月23日有限空间作业安全专题培训签到人数与实际培训人数不符（签到11人，培训15人）； - 5、东北角车间南墙配电箱下方积水、气泵压力表无上限标识； - 6、动火作业证未填写临时用电作业人信息； - 7、公司《安全操作规程》签发人未签字。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.10.21 |