高青县应急管理局3月份执法检查结果（2025年）

| 序号 | 执法机关 | 执法类别 | 执法决定书 文号 | 行政相对人名称 | 事项名称 | 主要事实 | 执法依据 | 执法结论 | 执法日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急罚〔2025〕2号 | 高青顺吉加油站 | 安全生产检查 | 1、92号加油机附近有抽纸等易燃物。 - 2、卸油用静电释放器未放入电池。 - 3、消防沙附近35公斤灭火器2020年3月24日维修，下次维修日期为2021年3月24日，未及时维修更换。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期改正 | 2025.3.14 |
| 2 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急罚〔2025〕3号 | 高青县木李镇亚星加油站 | 安全生产检查 | 1、未按照规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 2、配电室灭火器放置不规范。灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m。底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁的规定）。 3、配电室绝缘防护用品随意摆放，未妥善管理。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 立案处罚捌仟元 | 2025.3.24 |
| 3 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急罚〔2025〕4号 | 淄博和易精细化工有限公司 | 安全生产检查 | 1、6万吨/年石蜡油精制分离技改装置车间东南角复合式洗眼器无水。 2、E209压力工艺卡片设置参数高报-95kpa与DCS高报-99kpa设置不一致。 - 3、DCS工艺报警未按时作报警处置记录。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 拟立案处罚 | 2025.3.25 |
| 4 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急罚〔2025〕5号 | 高青韩平加油站 | 安全生产检查 | 1、2025年1月7日、2月8日安全生产开工第一课培训签到表中主要负责人韩平未签到。 2、2025年安全生产费用使用情况登记台账中项目名称不具体（安全费用、安全材料等）。 - 3、安全设备设施登记保养台账中二氧化碳灭火器、手提式灭火器位置记录错误。 - 4、未为从业人员提供符合国家标准的劳动防护用品（个体防护装备配备规范(GB39800.2-2020)中要求加油站管理人员配备安全鞋。加油站未为从业人员韩平配备安全鞋。） | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期改正 | 2025.3.25 |
| 5 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急罚〔2025〕6号 | 淄博悦诚石油销售有限公司花沟加油站 | 安全生产检查 | - 1、加油员晋长静加油时未穿防静电鞋；《加油站作业安全规范》（AQ3010-2022）4.2 - 2、洗车房配电箱进出线口处未设置防火封堵。 - 3、洗车房配电箱未设置跨接线。 - 4、配电箱内杂物未及时清理。 - 5、配电室内绝缘胶垫脏污未及时清理。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期改正 | 2025.3.26 |
| 6 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急立〔2025〕7号 | 高青兴农加油站 | 安全生产检查 | - 1、新职工孟庆芳三级安全教育培训学时不符合《生产经营单位安全培训规定》的要求（新职工孟庆芳三级安全教育培训学时少于72学时）。 - 2、配电箱内总开关未安装相间隔板。 - 3、配电室安全警示标志安装在门上。 - 4、95#油罐区操作井内管道未标识介质及流向。 - 5、加油岛处应急器材箱被遮挡。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期改正 | 2025.3.31 |