高青县应急管理局4月份执法检查结果（2025年）

| 序号 | 执法机关 | 执法类别 | 执法决定书 文号 | 行政相对人名称 | 事项名称 | 主要事实 | 执法依据 | 执法结论 | 执法日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急罚〔2025〕8号 | 山东齐力环保科技有限公司 | 安全生产检查 | 1、2025年应急预案演练计划中现场处置方案演练次数不足。 2、绝缘鞋、绝缘手套全部送检，企业无备用品。 3、2025.3.18四新教育培训考核方式为问答，无问答记录。 4、2025年安全教育培训计划中有“职业危害作业场所管理内容及方法、职业病健康危害培训”等非安全生产内容。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.4.7 |
| 2 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急罚〔2025〕9号 | 高青海业加油 | 安全生产检查 | 1、未将事故隐患排查治理情况如实记录，2025年安全设施检查、维护保养记录中，描述“3.19人体静电释放器换新”，隐患排查问题汇总台账中无该项描述。（不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，事故隐患排查治理情况应当如实记录。）。 2、与高青华燕运输有限公司应急救援互助协议于2024年1月1日签署，有效期为1年，过期后未重新签署（不符合《生产安全事故应急条例》第十条：易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，可以与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议）。 3、与高青华燕运输有限公司风险告知只有盖章，未签署日期（不符合《生产安全事故应急预案管理办法》第二十四条：事故风险可能影响周边其他单位、人员的，生产经营单位应当将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员）。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.4.29 |
| 3 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急罚〔2025〕10号 | 淄博联昱印染科技有限公司 | 安全生产检查 | 1、双氧水罐区南侧水洗机化料间化料缸下方输料泵传动轴防护罩脱落。 2、整装车间风机控制箱进出线口未设置防火封堵。 3、染色车间水洗机控制箱未设置跨接。 4、前处理车间应急照明防护穿管脱落。 5、前处理车间南侧控制箱内杂物堆放。 6、前处理车间南侧控制箱绝缘胶垫脏污未及时清洗。 7、双氧水罐区消防沙池消防沙结块。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.4.28 |