高青县应急管理局8月份执法检查结果（2025年）

| 序号 | 执法机关 | 执法类别 | 执法决定书 文号 | 行政相对人名称 | 事项名称 | 主要事实 | 执法依据 | 执法结论 | 执法日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急罚〔2025〕20号 | 山东中泰天盟新材料有限公司 | 安全生产检查 | 1、安全公告牌承诺内容中未见包含落实重大危险源安全包保责任的相关内容; 2、2号装车鹤位检查时发现便携式静电接地仪不报警。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.8.5 |
| 2 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急罚〔2025〕21号 | 山东博力康生物科技有限公司 | 安全生产检查 | - 1、消防控制室电缆沟未加盖板。 - 2、洗皮车间污水收集池格栅机后侧污水沟未加盖板。 - 3、盐酸储罐液位标尺安装方向错误。 - 4、液碱、硫酸亚铁罐区东南侧洗眼器无水。 - 5、加药房固体乙酸钠堆垛与墙面距离不足0.5m，且已侧倾靠墙。 - 6、加药房固体乙酸钠堆垛周围存放废旧电瓶等杂物。 7、污水处理站复合式多气体检测仪无法开机使用。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.8.13 |
| 3 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急罚〔2025〕22号 | 淄博新中油能源有限公司广青站 | 安全生产检查 | - 1、油罐区卸车用静电释放器电池无电，无法正常使用。 - 2、油罐区大面积枯草未及时清理，存在火灾隐患。 - 3、油罐区操作牌破损。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.8.19 |
| 4 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急罚〔2025〕23号 | 高青县花一加油站 | 安全生产检查 | 1、安全生产管理制度审批人未及时更新。 2、未提供主要负责人杜世豪的任命文件。 3、罐区柴油卸油口积水严重。 4、罐区柴油卸油口跨接断开。 5、罐区柴油卸油口未上锁。（《加油站安全作业规范》（AQ3010-2022第5.2.15条 b）拆除软管,将卸油接口的密封盖盖紧并加锁） | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.8.25 |
| 5 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高) 应急罚〔2025〕24号 | 山东华度检测有限公司 | 安全生产检查 | 1、2025年4月14日出具的《山东齐氟新材料有限公司含氟高端电子材料及配套化学品项目(一期)安全设施竣工验收评价报告》中缺少各储罐区防火堤及隔堤结构型式、厚度、压顶、管廊检查评价。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2025.8.28 |