高青县应急管理局 2022年2月“双随机、一公开”监管抽查结果公示

	序号
	抽查事项
	检查日期
	企业名称
	检查问题
	检查结果

	1
	对冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草企业安全生产管理情况的检查
	2022.2.17下午
	淄博鲁群纺织有限公司  
	   1、未如实记录安全教育培训情况（马秋红、张孝平班组级安全教育培训试题考核结果未如实记录）；                                                                           

    2、滤尘室电气装置电动机外壳和传动装置未做接地处理，不符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）3.0.4.1要求；                                                                           

    3、防爆配电箱未做保护接地，不符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）5.5.3要求；                                                                         

    4、防爆挠性管出口处未做保护，不符合《低压配电设计规范》（GB50054-2011）7.2.20的要求；                                                                       

    5、打包机接地极存在串联两个以上接地的电气装置，不符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）4.2.9；                                                                      

    6、一车间原棉间物品堆垛与墙面之间的间距不足0.5m。                      
	责令限期改正

	2
	对冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草企业安全生产管理情况的检查
	2022.2.23上午
	淄博华仲陶瓷有限公司
	  1．厂区北侧空气压缩房内东侧螺杆式压缩机压力表未检测；                                                                          

2．空压机房二号窑炉内应急救援器材（灭火器）就地放置不符合《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008）3.2.7的要求；                                                                                 

3．厂区西侧球磨机处东球磨机未设置安全防护装置，不符合《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）6.1.6，6.2.1要求；                                                                         

4．厂区西侧配电室内配电柜交流接触器相间绝缘隔板未设置，不符合《国家电气设备安全技术规范》（GB19517-2009）2.2.4要求；                                                                       

5．厂区内车间平开门上设置安全警示标志不符合《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）9.2要求；                                                                      

6．天然气窑炉使用的电动机开关箱进出线未采用防割套不符合《低压配电设计规范》（GB50054-2011）7.2.20要求；                                  

7．天然气窑炉车间天然气可燃气体报警器未设置UPS电源；                 

8．成型车间辊道窑东侧轴流风机电线套管脱落；                                                                           

9．原料车间北侧球磨机岗位东侧一只球磨机皮带防护网间隙过大，不符合要求，起不到防护作用。                                                                                                     
	责令限期改正

	3
	对冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草企业安全生产管理情况的检查
	2022.2.18
	淄博倍森皮业有限公司
	1、未如实记录安全教育培训情况（孟祥店两体系安全培训试题内容、考核结果未如实记录，王艳萍节后“开工第一课”安全知识培训试题内容、考核结果未如实记录）；                                                                       

2、故意提供虚假资料（2021年10月27日火灾事故现场处置方案演练造假，实际演练时间2021年6月24日，2021年5月27日）（2022年2月触电事故现场处置应急预案演练评估报告时间前后不一致，记录时间2022年1月10日，时间为2022年2月10日）；                                                                     

3、硫酸吨桶中转库中设置的便携式洗眼器无法使用；                            

4、原皮库堆垛贴墙存放；                                                    

5、准备车间转鼓岗位使用危化品硫化钠，岗位未设置硫化钠危害告知牌；硫化钠、硫氢化钠、片碱仓库未设置相关的危害告知牌；                                  

6、准备车间片皮机未接地；气动阀漏气，且仪表气有水；                                    

7、准备车间热水罐旁的一只氧气气瓶一压力表损坏；                          

8、准备车间热水罐旁地面一临时用电线无防护措施；                               

9、鞣制车间染色岗位南墙最西侧控制柜柜体与柜门之间未进行跨接；                                                    

10、鞣制车间染色岗位手持式吹风机无漏电保护措施；                                      

11、鞣制车间加酸桶、水处理车间液碱罐、液碱打料泵均无设备名称、位号标识；                           

12、水处理车间液碱罐出料管线阀门渗料；                                     

13、未落实应急预案规定的应急物资及装备（企业编制的生产安全事故应急预案（2020年第一版）未配备（气割机、千斤顶、夹板、帆布担架））。 
	责令限期整改，拟立案

	4
	对冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草企业安全生产管理情况的检查
	2022.2.22
	山东文创笔业有限公司
	1、未如实记录安全生产教育和培训情况（3月14日进行的安全操作规程和安全生产管理制度考核试题试卷设备类杜光青全对得分为94分，成绩不属实。）；             

2、消防泵房内存放的应急救援器材（灭火器）多于5具，不符合《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）6.1.2要求；                                           

3、二车间南侧安全门上张贴的安全出口警示标志可移动物体门上，不符合《安全标志及其使用导致》（GB2894-2008）9.2要求；                                         

4、绞龙电动机未做接地处理，不符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）第3.0.4.1要求；                                               

5、厂区西侧消防水管线未设置限高设施不符合《工业企业厂内铁路、道路运输安全安全规程》GB4387-2008  6.1.2要求；                                                

6、二车间北侧应急用蒸汽管道无介质标识；                                       

7、消防泵房应急照明未设置在安全出口处。    
	责令限期整改，拟立案

	5
	对冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸、烟草企业安全生产管理情况的检查
	2022.2.21
	高青如意纺织有限公司
	1、未如实记录安全教育培训情况（王青青、程慧乾、刘豹林、徐园园考核结果未如实记录）；                                                                           

    2、保险粉储存区保险粉与墙面间距不足，不符合《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB17914-2013）6.2  c)要求；                                                                           

    3、使用天然气区域可燃气体报警器未设置UPS电源，不符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》 (GB/T50493-2019)3.0.9要求；                                                                         

    4、纺纱车间南侧东集尘室除尘器风管未设置介质流向，不符合《工业管道》的基本识别色、识别符号和安全标识（GB7231-2003）附录A的要求；                                                                       

    5、原料仓库内硫酸存放处洗眼器、固体氢氧化钠存放处便携式洗眼器无法使用；                                                                      

    6、原料仓库内固体氢氧化钠堆垛贴墙存放，与周边物料堆垛不符合要求。 
	责令限期整改，拟立案


