高青县应急管理局2023年7月份“双随机一公开”监查抽查结果公示
	序号
	执法机关
	执法类别
	执法决定书文号
	行政相对人名称
	事项名称
	主要事实
	执法依据
	执法结论
	执法日期

	1
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2023〕205号
	淄博华仲陶瓷有限公司
	安全生产检查
	1、喂料机急停开关无防护罩；

2、真空泵配电箱前堆放杂物，未留有足够的操作空间；

3、一车间三号窑炉北墙上1开关盒盒盖缺失；
4、1#窑炉空气开关未入盒；

5、2车间升降机配电箱箱门损坏；

6、车间升降机围栏未投用；

7、配电室墙壁插座未固定；

8、2023年安全生产教育培训计划中未包括“大学习”“大培训”“大考试”教育培训内容。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2023.7.4

	2
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2023〕210号
	山东美生热能科技有限公司
	安全生产检查
	1、隔热车间工装架电线未穿管保护；

2、隔热车间临时用电线路未穿管保护；
3、配电室南墙进出线穿墙未封堵；

4、接箍车间压缩空气管道未设置“介质名称”和“流向标示；
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2023.7.11

	3
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2023〕214号
	山东大鸿制釉有限公司
	安全生产检查
	1、公司晨会记录中缺少应到人员数和实际到岗人数情况记录；
2、车间饮水间电风扇电源引线使用淘汰花线；

3、车间内手持式缝包机未做到“一电一闸一保护”，插排放置于地面。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2023.7.12

	4
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2023〕211号
	淄博鲁群纺织有限公司
	安全生产检查
	1、纺纱一车间托盘与墙壁未保持安全距离；
2、消防水泵房内1配电箱内空气开关未标注名称、用途；

3、纺纱一车间内2个配电箱线路出线口未防护；

4、纺纱一车间内压缩空气支路未设置“流向标识”和“介质名称”；
5、纺纱一车间1处空气开关盒前未留有操作空间。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2023.7.13

	5
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2023〕215号
	山东华元新材料有限公司
	安全生产检查
	1、查2023年隐患排查计划，无危险化学品专项排查；
2、配电室灭火器未注明灭火时需要断电的警示说明或告知；

3、控制室DCS操作界面未实行权限管理，现场检查职工操作界面，在保证安全的情况下实测可随意修改联锁报警值；

4、操作规程中未明确工艺报警联锁值、未制定工艺卡片；

5、未建立泄漏管理制度；
6、硼酸车间一楼使用的木制爬梯不符合规范要求，坡度过大，没有防滑措施。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2023.7.13

	6
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2023〕228号
	高青煦润加油站
	安全生产检查
	1、隐患排查治理制度未明确主要负责人是事故隐患排查治理的第一责任人；

2、隐患排查治理制度未明确隐患治理资金保障要求；

3、生产安全事故应急预案中关于安全生产费用的引用依据已废止，应为《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号）。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2023.7.24

	7
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2023〕229号
	京博新能源（淄博）有限公司第四十三加油站
	安全生产检查
	1、事故隐患排查治理制度未明确主要负责人为事故隐患排查治理的第一责任人；

2、2023年1-4月份生产安全事故应急演练记录演练总结未签字；

3、领导干部带班制度未明确带班领导。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2023.7.25

	8
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2023〕201号
	淄博凯华新材料有限公司
	安全生产检查
	隐患排查治理情况未向从业人员定期公示或告知。

公司应急救援器材维护保养不到位，应急器材柜内灭火器、滤毒罐等应急物资浸泡在水中，失去应急作用，与应急预案中应急救援器材清单不符。

固定动火区乙炔氧气气管老化裂纹严重，用铁丝捆扎、且存在接长使用现象，存在严重安全风险。

消防泵房配电配柜未配置备用电，评价报告中柴油发电机作为消防用电备用电源，实际未落实。

5.
可燃气体报警仪安装不符合规范。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2023.7.4

	9
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2023〕204号
	山东诚冠新材料有限公司
	安全生产检查
	1.2023年1月27日修订应急预案未及时编制生产安全事故应急资源调查报告和生产安全事故风险评估报告。

2.主要负责人每季度未履行风险管控措施和管控方案的落实情况的检查职责。

3、制一车车间吊装作业吊带打扣、磨损严重，未更换。

4、品质部与制三车间中间轨道经门处未设置“当心车辆”警示标志。

5、1号退浆机可燃气体报警器未设置集气罩
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2023.7.5

	10
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2023〕206号
	淄博天润气体有限公司
	安全生产检查
	核查西车间班组晨会落实情况，2023年7月7日参会人员应为4人，实际为2人，晨会内容不符合规范要求。

核查西车间DCS系统，编号为E101，二氧化碳立式分离器的设置参数，操作温度（5-32℃）与操作规程（5-50℃）不一致。

3.西车间微型消防站未设置应急灯，站内照明灯灯座脱落。

4.磅房北侧储物间房灭火器直接放置在地面。

5.配电室前二氧化碳储罐锈蚀。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2023.7.7

	11
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2023〕217号
	淄博文世科铝业有限公司
	安全生产检查
	1.公司员工曹洪岭月度培训考核试卷未填写年份。

2.公司2023年综合应急演练记录与2022年综合应急演练记录除时间不同，演练方案、记录、评估均相同。

3.中控室未设置工艺卡片、作业指导书。

4.配电室内灭火器未进行三定管理、未定期维护保养，二氧化碳灭火器无称重记录。

5.制冷机管道未设置“介质名称”和“流向标示”。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2023.7.13

	12
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2023〕219号
	淄博天恒纳米新材料科技股份有限公司
	安全生产检查
	1.公司安全生产管理制度中安全生产费用提取和使用管理制度安全费用使用范围未根据财资[2022]136号文内容进行修订完善。

2.公司制定的2023年安全生产费用投入计划中涉及使用项目错误包含新项目三同时费用、安全生产奖励、意外伤害保险费用。3.二生产车间柴油发电机未设蓄电池充电记录、未设定期启动记录。

4.二生产车间后联一安全帽超期使用。

5.三车间应急照明和疏散指示灯具使用插头连接。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2023.7.17

	13
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2023〕224号
	高青澳森特集装箱包装材料有限公司
	安全生产检查
	1.未定期对安全生产责任制的落实情况进行考核。

2.公司制定的劳动防护用品发放标准中缺少叉车工劳动防护用品发放标准。

3.一车间5号配电柜内断路器隔弧板设置不全。

4.消防水泵房消防水泵配电柜未送电、消火栓管网压力不足。

5.一车间拉丝机配电箱，配电室内1配电箱，一车间1配电箱未设置“当心触电”警示标志。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2023.7.18

	14
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2023〕226号
	山东圣晨新材料科技有限公司
	安全生产检查
	1、公司管理制度汇编缺少污水处理站安全操作规程；

2、2023年7月12日有限空间现场处置方案演练记录内容不严谨，前部分标题未现场处置，后面记录为有限空间专项预案演练；

3、水洗车间东墙配电柜底部未封堵；

4、次氯酸钠、双氧水储罐液位计未设最低、最高液位标识；

5、水洗车间空压机压缩空气储罐底部未固定；

6、水洗车间空压机压缩空气储罐压力表未设压力上限标识。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2023.7.19

	15
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2023〕202号
	山东文创笔业有限公司
	安全生产检查
	1、2023年安全生产目标未分解至公司相关部门；

2、公司安全生产规章制度中安全生产费用投入制度建议更新为财资〔2023〕136号文，并依据条文规定要求对涉及内容进行修订完善；

3、主要负责人第二季度未履行风险管控措施和管控方案的落实情况的检查职责；

4、车间部分配电柜隔弧板设置不全；

5、车间内1配电箱箱底出线口未防护齐全；

6、车间内1配电箱箱门与箱体跨接线断裂；

7、车间内压缩空气管道未设置“介质名称”和“流向标识”；

8、临时用电（风扇）未做到一机一闸一保护；

9、车间部分配电箱未设置“当心触电”警示标志；

10、蒸汽能室未设置“当心烫伤”等警示标识。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2023.7.4

	16
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2023〕213号
	山东汇龙化工科技有限公司
	安全生产检查
	1、生产区风向标破损；
2、高压配电室内配电柜电压超过1KV，灭火器未采取禁止带电扑救配电柜火灾的措施；
3、装置区灭火器一月一巡检不满足相关规定；

4、中间槽罐区北侧入口静电释放柱故障；

5、成品槽罐区在受限空间的出入口处无防止人员进入的设置；

6、双体系与标准化未按期续审（停产）；

7、操作规程不全，缺少检维修操作规程，紧急停车等特殊情况的操作规程；

8、储罐楼梯处有螺栓放置，有高处坠物风险；

9、操作规程中未明确工艺联锁值；

10、消防火警报警接收器报警，未及时处置；

11、未根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资〔2022〕136号制定2023年安全费用投入计划；

12、ups电源未提供充放电记录。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2023.7.10

	17
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2023〕216号
	山东星菲化学有限公司
	安全生产检查
	1、查看评价报告中火灾报警系统、可燃有毒气体报警系统用电属一级负荷中特别重要负荷设ups电源，现场检查未发现设置UPS电源与评价不符；
2、操作规程未提供修订记录；

3、公司对员工的奖惩记录未按要求记录到个人的奖惩记录中；

4、分装室控制柜防爆单元未进行封堵；

5、原料库西侧配电箱进出线缆处未进行封堵；
6、消防泵房电缆穿墙处未进行防火封堵；

7、工具间安全出口标识设置不规范；

8、电缆穿墙处未进行防火封堵。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2023.7.11

	18
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2023〕223号
	淄博润美食品有限公司
	安全生产检查
	1、公司2023年车辆、火灾、容器爆炸现场处置方案演练记录缺少现场处置方案演练评估内容；

2、公司特种作业人员管理台账部分人员缺少复审有效期时间内容；

3、公司制定的劳动防护用品发放标准中缺少锅炉工劳动防护用品发放标准；

4、发货台、速冷库走廊应急照明灯具使用插头连接；

5、天然气锅炉北侧水位计观察不清晰；

6、厂区北室外消火栓箱未建立检查记录；7、冷库配电柜内断路器隔弧板设置不全，电器开关未标注名称、用途；配电柜出线穿墙处未进行防火封堵；

8、冷库东北角、速冷库走廊消火栓箱破损、放置杂物；

9、消防水泵房消防水泵和稳压泵配电箱未设在自动状态、消火栓管网无压力；双回路控制箱未设置“双回路控制箱”明显标识；

10、氨制冷车间可燃气体检测报警仪未设置静电接地线；

11、液氨卸车区液氨管道未设置静电接地线；

12、液氨卸车区液氨管道未设置“流向标示”和介质名称。


	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2023.7.19

	19
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2023〕207号
	淄博渤海活塞责任有限公司
	安全生产检查
	1、企业2023年5月16日更换主要负责人应急指挥机构更换未及时修订应急预案；

2、二季度未定期对安全生产责任制的落实情况进行考核；

3、精一班组晨会记录，无应到人员数、实际到岗人数情况记录；

4、活塞加工分厂双体系看板重大隐患标准未及时更新；

5、活塞加工分厂部分管道无介质名称标识；

6、活塞加工分厂西门通行运输叉车，未设置“当心车辆”警示标志；7、公司总配电室防火门闭门器损坏，未及时维护；

8、活塞铸造车间5号熔炼可燃气体报警器设置炉体南侧对炉体东侧燃烧器区检测范围漏检；

9、活塞铸造车间熔炼炉有限空间警示标识设置位置不当；

10、镶圈铸造车间发电机未进行6月份启动测试；

11、镶圈铸造分厂发电机房备用照明灯具采用插头连接；

12、活塞铸造车间熔炼炉炉前坑（紧急事故排放设施）上部采用普通混凝土未采取防热熔物飞溅措施；

13、活塞铸造车间熔炼炉炉前坑作为紧急事故排放设施未进行标识；

14、活塞加工车间车床辅助气路老化；

15、活塞车间清洗机辅助设备停用设备未挂牌。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2023.7.6

	20
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2023〕221号
	山东侨牌集团有限公司
	安全生产检查
	1、2023年5月10日“八抓二十项”培训记录中只包含车间人员与2023年培训计划中参加人员范围为全员不符；

2、2023年培训计划中缺少“开工第一课节假日、复工复产”培训内容；3、公司劳动防护品配备标准中焊工缺少阻燃防护服内容，缺少叉车作业人员劳动防护品配备内容；

公司适用的法律法规清单未及时更新；

输液器车间北侧安全出口一应急照明灯具设置不牢固；

输液器车间半成品组装机一个压力表损坏；

配电室、消防控制室双回路控制箱内开关无设备名称标识，箱外未设置“双回路控制箱”明显标识；
消防控制室东侧一组灭火器未填写6月份检查情况。。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2023.7.13

	21
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2023〕225号
	山东火天新材料科技有限公司
	安全生产检查
	天然气总阀处未配置灭火器，数据采集箱线路套管不全；

生产车间钻床未设置安全操作规程；
生产车间西侧配电柜底部未封堵；
生产车间灭火器未采取防护措施；
喷涂室安全风险告知牌无责任人及联系方式；
生产车间东北角球磨机电源线未固定，皮带轮防护罩设置不全；
配电室未设疏散指示灯具；
生产车间乙炔钢瓶仅有一条防震圈；
企业未提供2023年隐患排查计划；
企业6月份事故应急预案教育培训未进行培训效果评价；
企业2023年现场处置方案演练记录缺少工具、设备、设施等确认；
企业5月份电气火灾事故应急处置演练记录不符合应急预案要求，未与相关预案衔接；
企业未提供2023年第二季度安全领导小组会议记录。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2023.7.20

	22
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2023〕200号
	山东嘉虹化工有限公司
	安全生产检查
	1、冶炼车间插座未固定。

2、高压配电室内配电柜电压超过1KV，灭火器未采取禁止带电扑救配电柜火灾的措施。

3、盐酸罐区内输送管路部分支架锈蚀或用红砖代替支架。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2023.7.3

	23
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2023〕203号
	山东透平新能源科技有限公司
	安全生产检查
	1、配电室配电柜前绝缘垫、热处理炉控制柜内部积尘较重，影响绝缘和散热；

2、配电室换气扇未设置防禽网；

3、车间打磨作业人员未规范佩戴防尘口罩。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2023.7.5

	24
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2023〕209号
	淄博尚和纺织有限公司
	安全生产检查
	1、成品仓库及原料场货垛与墙壁、柱子未保持安全距离；

2、开花车间西侧配电箱前堆积棉包；

3、清梳连接风机配电箱进出线孔无护套、未封堵；

4、原料货场放置非生产用车辆。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2023.7.10

	25
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2023〕212号
	高青如意纺织有限公司
	安全生产检查
	1、纺纱车间西外墙“严禁烟火”警示标志脱色，需更换；

2、纺纱车间内压缩空气管道未设置“流向标示”和“介质名称”；

3、纺纱车间打包机停用未设置“停用”标志牌。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2023.7.11

	26
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2023〕218号
	山东富欣生物科技股份有限公司
	安全生产检查
	1、五车间内液碱装置停用未设置“停用”标志牌；

2、五车间反应釜底部工艺压缩空气管道常开阀门未设置“常开，禁止关闭”告知牌；

3、消防泵房双回路控制配电箱外未设置“双回路控制箱”明显标识。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2023.7.17

	27
	高青县应急管理局
	行政检查
	（鲁淄高）应急检记〔2023〕234号
	山东针巧经编有限公司
	安全生产检查
	1、生产车间配电箱内空气开关未设置开关标识。

2、染色车间南门应急照明和疏散指示灯具被管线遮挡。

3、2023年安全生产培训计划中，缺失有限空间专项培训、双重预防体系、安全生产责任制、应急预案、大学习大培训大考试、叉车驾驶人员培训等内容。
	《中华人民共和国安全生产法》
	责令限期整改
	2023.7.26


